## vodovod Partizanska
Objekt: REKONSTRUKCIJA PARTIZANSKE ULICE IN IZVEDBA DOVOZA DO PARKIRIŠČA
Investitor: OBČINA KANAL OB SOČI Trg svobode 23 5213 KANAL
Številka projektne dokumentacije: 2914K
Številka načrta vodovoda: 2914K - G/2
Odg. projektant strojnih instalacij in strojne opreme: Oliver Černe u.d.i.s.
Kraj in datum izdelave projektne dokumentacije: Nova Gorica, november 2011
STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA PREDRAČUN ŠT._____________
št. | Opis | količina | EM | cena/kos brez DDV | vrednost brez DDV | vrednost z DDV
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ
I. | PREDDELA |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III. | BETONSKA IN ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
IV. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| S K U P A J: |  |  |  | 0 | 0
Opomba:
V popis ni vključen izkop in zasip jarka, odvoz odvečnega materiala, ki se izvaja skupno za vse vode. Zajeto v ločenem načrtu in popisu.
Zajeta so le gradbena dela za potrebe vodovodne inštalacije.
Datum:
|  | Žig: |  | Ponudnik:
Podpis:
I. | PREDDELA
1. | Zakoličba osi cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda, z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječ vodovod ter postavitev prečnih profilov iz desk s potrebnimi višinami. | 160 | m' |  | 0
2. | Javno obveščanje potrošnikov (na krajevno običajen način) o začasnih prekinitvah dobave vode, v času izvedbe provizorijev in prevezav na novozgrajeno omrežje - za vse gradbene odseke. Ocena stroškov (ur). | 2 | ur |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II. | ZEMELJSKA DELA
1. | Nabava in dobava 2x sejanega peska frakcije 0.02-8mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm s planiranjem in utrjevanjem do 95% trdnosti po Proctorjevem postopku ter izdelavo nasipa nad položeno cevjo (15 cm nad temenom cevi) z utrjujevanjem po standardnem Proktorjevem postopku do 90% trdnosti. Obsip cevi je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedaje terena nad izkopom. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. | 50 | m3 |  | 0
2. | Izkop jarka v terenu III.ktg. za potrebe postavitve nadtalnega hidranta (cca 2m3/kos, ročno 20%, strojno 80%) z odmetavanjem izkopanega materiala ob robu gradbene jame. Obsip hidranta z gramoznim materialom frakcije 8 - 16 mm, vključno z nabavo zasipnega materiala, cca. 1 m3/kos. Obsip obvit s polipropilensko polstjo. Ureditev okolice v prvotno stanje. | 1 | kos |  | 0
3. | Zaščita z vodovodom tangiranih podzemnih komunalnih vodov, po navodilu pooblaščenega predstavnika upravljalca tangiranega voda, ki mora pravilno izvedbo pisno potrditi z vpisom v gradbeni dnevnik, ocena - obračun po dejanskih prečkanjih. | 4 | kos |  | 0
4. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 160 | m' |  | 0
5. | SKUPAJ (1-4) |  |  |  | 0
6. | Dodatna in nepredvidena dela; obračun po dejanski porabi časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik ocena od vrednosti zemeljskih del. | 5 | % |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
III. | BETONSKA IN ZIDARSKA DELA
1. | Podbetoniranje, oz. obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja. | 4 | kos |  | 0
2. | Dobava in vgradnja AB podložnih plošč (40 x 40 x 8 cm) pod LŽ cestne kape na vgrajenih zasunih in zračnikih vodovoda, s prilagoditvijo kap končni niveleti terena. | 2 | kos |  | 0
3. | Izdelava revizijskega jaška (V2, V4) za vgradnjo odcepa, odzračevalnika ali blatnika iz AB MB30 komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, izdelava betonskih podstavkov, zatesnitvijo delovnih stikov in predorov cevi s tesnilnim trakom iz betonita in kavčuka, LŽ pokrovom 60x60 nosilnosti 125kN, komplet z okvirjem in AB nosilnim vencem, termoizolacijski pokrov iz prešanega stiroporja 60x60 d=5cm, vstopne lestve, zunanja hidroizolacija). Debelina sten 20cm. Notranje dimenzije jaška 1.20x1.20x1.6m | 2 | kos |  | 0
Nabava, dobava materiala in izdelava požiralnika na dnu jašku za odvod izlite vode v meteorno kanalizacijo, vključno z odtočno cevjo dolžine 2m. Izvedba z LTŽ rešetko velikosti:
4. | 400x400; odtok Ø100 | 1 | kos |  | 0
5. | 200x200; odtok Ø75 | 1 | kos |  | 0
6. | SKUPAJ (1-5) |  |  |  | 0
7. | Dodatna in nepredvidena dela; obračun po dejanski porabi časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik ocena od vrednosti betonskih in ziodarskih del. | 5 | % |  | 0
| BETONSKA IN ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
IV. | MONTAŽNA DELA
1. | Dobava in montaža: cev iz nodularne litine po standardu DIN EN 545:2007, znotraj zaščitenih z aluminatno cementno malto, zunanja zaščita izvedena s pocinkanim slojem in črnim bitumnom (klasa K9), tlačne stopnje PN16, spajanje na obojko v skladu s DIN 28 603 (TYTON), v palicah dolžine 6m, skupaj z dodatkom 2% za razrez in obdelavo.
| DN100 | 162 | m' |  | 0
Dobava in montaža: fazonski kos iz nodularne litine v skladu z EN 545:2002, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov, z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, obojčni fazonski kosi morajo imeti STD, STD Ve ali UNI Ve spoj. Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo.
2. | FF DN100/900 | 3 | kos |  | 0
3. | hitra spojka U-BS (system Delta) DN100 | 1 | kos |  | 0
4. | T kos DN100/DN50 | 1 | kos |  | 0
5. | EU DN100 | 3 | kos |  | 0
6. | MMA DN100 | 1 | kos |  | 0
7. | Q DN100 | 1 | kos |  | 0
8. | Dobava in montaža: polietilenska cev visoke gostote d/s=63/5,8 iz materiala PE100 po SIST ISO 4427 in SIST EN12201, vključno zobate prirobnice, tlačni razred NP 10 (SDR11) za začasne prevezave, komplet s spojnim in tesnilnim materialom..
| d/s=63/5,8 | 170 | m' |  | 0
9. | Dobava in montaža: nadzemni hidrant Lž izvedbe po DIN 3222 z avtomatskim izpustom vode, komplet s ključem za odpiranje in kapo, izpustom vode, vmesni komad FF prilagojen globini, N-komad DN100, EV zasun DN100 z vgradno garnituro in cestno kapo, vse tlačni razred NP 16, vključno z vijačnim in tesnilnim materialom. | 1 | kos |  | 0
Dobava in montaža: mehko tesneči klinasti zasun NP16, s prirobničnimi priključki po DIN 2501, z zunanjo in notranjo antikorozijsko zaščito po postopku EWS, vključno s kolesom za zapiranje, komplet s tesnilnim in vijačnim materialom. Vgradnja v jašek.
10. | DN100 | 2 | kos |  | 0
11. | DN50 | 1 | kos |  | 0
12. | Dobava in montaža: avtomatski zračni izpustno/sesalni ventil za trajni stik s pitno vodo pri dovoljeni obratovalni temperaturi do 50ºC, za odvajanje zraka cevovodnega sistema in dovajanje zraka, velikost DN50, tlačni razred PN16, s prirobničnimi priključki po DIN 2501, telo in pokrov sta iz nodularne litine znotraj premazani z epoksi barvo, plastični plovec. Zapiralni stožec, notranji dodatki/pripomočki, vijaki in podložke so iz nerjavnega jekla, tesnilo iz EPDM gume. Skupaj s tesnilnim in montažnim materialom. Vgradnja v jašek. | 1 | kos |  | 0
13. | Dobava in montaža: cevna podpora, nastavljiva 20-40cm, vijačena na dno jaška, komplet z vijačnim materialom. | 2 | kos |  | 0
14. | Prevezava novozgrajenega cevovoda na obstoječe (oz. novozgrajeno) vodovodno omrežje z obdelavo prereza. | 1 | kos |  | 0
15. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 z meritvijo pretoka vode na hidrantih vključno z zapisnikom o tlačnem preizkusu na obrazcu prirejen po DIN 4279, del 9. | 1 | kos |  | 0
16. | Dezinfekcija po določilih poglavja 11 standarda SIST EN 805 s strani pooblaščene organizacije. Vključno dvakratno vzorčenje za mikrobiološko in fizikalno- kemično analizo v primernem časovnem presledku in potrdilo o uspešno opravljeni dezinfekciji. | 1 | kompl |  | 0
17. | Geodetski posnetek vgrajenega cevovoda, izdelanega po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljalca, vključno z izdelavo načrta izvedenih del v skladu s pravilnikom o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije. | 160 | m' |  | 0
18. | SKUPAJ (1 - 17) |  |  |  | 0
19. | Pripravljalna dela, polnitev sistema in izpiranje, zaključna dela, izdaja atestne dokumentacije, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo, ostali drobni in vezni material, ki v popisu ni zajet, obračun kot pribitek na dobavo in montažo. | 6 | % |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
V. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Predaja vseh listin za tehnični pregled, sodelovanje pri tehničnem pregledu, predaja garancijskih listov in kvalitetni prevzem: (0,5 % od predračunske vrednosti Preddela, Zemeljska dela, Betonska in zidarska dela, Montažna dela) | 0.5 | % |  | 0
2. | Strokovni in obračunski nadzor: (2,5 % od predračunske vrednosti Preddela, Zemeljska dela, Betonska in zidarska dela, Montažna dela) | 1.5 | % |  | 0
3. | Izdelava PID projektne dokumentacije (6 izvodov). | 1 | kpl |  | 0
4. | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih vodov obračun po dejanskih stroških | 6 | ur |  | 0
5. | Projektantski nadzor. | 6 | ur |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0