## Rekapitulacija
POPIS DEL IN PREDIZMERE
REKAPITULACIJA
1. | Gradbena dela | 0 | EUR
2. | SN odcep in transformatorska postaja | 0 | EUR
3. | NN priključek | 0 | EUR
4. | Objekt
4.1 | Svetilna telesa | 0 | EUR
4.2 | Vodovni material | 0 | EUR
4.3 | Rezervno napajanje | 0 | EUR
4.4 | Razdelilnik in vodenje | 0 | EUR
4.5 | Strelovod | 0 | EUR
0
5. | Ostalo | 0 | EUR
| SKUPAJ brez DDV: | 0 | EUR | 0
| DDV 22% | 0 | EUR
| SKUPAJ z DDV: | 0 | EUR | 0
Opomba:
Popis del in predizmer je pripravljen na osnovi projekta za izvedbo, podan je kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektromontažnih del, glede na razpoložljive podatke o cenah in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb.
Vse mere in količine je potrebno skladno s projektom za izvedbo oziroma preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju.

## Gradbena_dela_NN
1. GRADBENA DELA
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del! Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant. V primeru, da se ponujena oprema razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi oziroma boljšimi tehničnimi karakteristikami ter zraven ponudbe priložiti tehnične liste in kataloge.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
1 | Izdelava temelja za betonski SN drog PBS 12/12 (K12) h= 12,0 m (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,4 x 1,4 x 2,4 m v terenu III. do IV. ktg.(75% v terenu III. in 25% v terenu IV. ktg.) | m3 | 4.704 |  |  | 4.6 | 21.6384
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.96 |  |  | 2.5 | 4.9
| - dobava in polaganje filca | m2 | 1.96 |  |  | 2.5 | 4.9
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.144 |  |  | 45 | 6.48
| - izdelava opaža temeljne plošče in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 0.8 |  |  | 20 | 16
| - dobava in vgradnja aramturnega železa temeljne plošče (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 34.8 |  |  | 1.4 | 48.72
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temeljno ploščo dimenzij (axbxg): 1,2 x 1,2 x 0,2 m | m3 | 0.288 |  |  | 65 | 18.72
| - dobava in vgradnja betonske cevi f40 cm, dolžine 1,0 m | kos | 2 |  |  | 30 | 60
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 8 |  |  | 20 | 160
| - dobava in vgradnja aramturnega železa temelja (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 62 |  |  | 1.5 | 93
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v stene temelja dimenzij (axbxg): 1,2 x 1,2 x 2,0 m | m3 | 2.63 |  |  | 65 | 170.95
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 1.39 |  |  | 4.07 | 5.6573
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo (plačilo komunalne takse), …), ki si jo pridobi izvajalec | m3 | 3.3 |  |  | 5.5 | 18.15
| Temelj betonskega droga PBS 12/12 (K12), h= 12,0 m | kpl | 1 |  | 0 |  | 629.1157
2 | Izdelava temelja za betonski SN drog PBS 12/20 (Z12-TP) h= 12,0 m (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,7 x 1,7 x 2,4 m v terenu III. do IV. ktg.(75% v terenu III. in 25% v terenu IV. ktg.) | m3 | 6.936 |  |  | 4.6 | 31.9056
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 2.89 |  |  | 2.5 | 7.225
| - dobava in polaganje filca | m2 | 2.89 |  |  | 2.5 | 7.225
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.225 |  |  | 45 | 10.125
| - izdelava opaža temeljne plošče in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 1.2 |  |  | 20 | 24
| - dobava in vgradnja aramturnega železa temeljne plošče (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 38 |  |  | 1.4 | 53.2
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temeljno ploščo dimenzij (axbxg): 1,3 x 1,3 x 0,2 m | m3 | 0.338 |  |  | 65 | 21.97
| - dobava in vgradnja betonske cevi f40 cm, dolžine 1,0 m | kos | 2 |  |  | 30 | 60
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 8 |  |  | 20 | 160
| - izdelava podlage stojišča s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.225 |  |  | 45 | 10.125
| - dobava in vgradnja aramturnega železa temelja s stojiščem (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 118.5 |  |  | 1.5 | 177.75
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v stene temelja dimenzij (axbxg): 1,3 x 1,3 x 2,0 m | m3 | 3.13 |  |  | 65 | 203.45
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v stojišče dimenzij (axbxg): 1,0 x 1,3 x 0,2 m | m3 | 0.26 |  |  | 65 | 16.9
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 2.8 |  |  | 4.07 | 11.396
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo (plačilo komunalne takse), …), ki si jo pridobi izvajalec | m3 | 4 |  |  | 5.5 | 22
| Temelj betonskega droga PBS 12/20 (Z12-TP), h= 12,0 m | kpl | 1 |  | 0 |  | 817.2716
3 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala (za ozemljilo drogov), v terenu III. do IV. ktg.( 75% v terenu III. in 25% v terenu IV. ktg.) dimenzij (šxv): 0,2x0,8 m v dolžini 175,0 m | m3 | 41.75 |  | 0
| - polaganje ozemljilnega valjanca, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih, urejanje okolice | m3 | 41.75 |  | 0
4 | Demontaža obstoječega betonskega SN droga N012 z izruvanjem s pomočjo avtodvigala in odvoz droga v skladišče upravljavca SN omrežja, delno rušenje temelja droga, nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo (plačilo komunalne takse), …), ki si jo pridobi izvajalec - obračun po dejanskih stroških | ocena | 1 |  | 0
5 | Betonski drog h=12,0 m - kot npr. PBS 12/12 (K12) - postavljen z avtodvigalom - fiksiranje droga z zasipanjem reže med cevjo in drogom z mokrim peskom granulacije do 4 mm, vgradnja zatesnilnega venca iz cementne malte, med stebrom in betonsko cevjo po niveliranju in utrditvi kandelabra - temelj zaključimo z dobetoniranjem in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu, pritrditev ozemljitvenega valjanca na ozemljitveno sponko droga - drog mora biti nameščen v temelj z dvigovanjem in uporabo ustreznih dvigalnih naprav po navodilih proizvajalca | kos | 1 |  | 0
6 | Betonski drog h=12,0 m - kot npr. PBS 12/20 (Z12-TP) - postavljen z avtodvigalom - fiksiranje droga z zasipanjem reže med cevjo in drogom z mokrim peskom granulacije do 4 mm, vgradnja zatesnilnega venca iz cementne malte, med stebrom in betonsko cevjo po niveliranju in utrditvi kandelabra - temelj zaključimo z dobetoniranjem in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu, pritrditev ozemljitvenega valjanca na ozemljitveno sponko droga - drog mora biti nameščen v temelj z dvigovanjem in uporabo ustreznih dvigalnih naprav po navodilih proizvajalca | kos | 1 |  | 0
7 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg.( 75% v terenu III. in 25% v terenu IV. ktg.) dimenzij (šxv): 0,55x1,05 m v dolžini 46,0 m | m3 | 32.792 |  | 0
| - izdelava podlage iz suhega betona MB10 v debelini 10 cm, polaganje stigmaflex cevi 2x f110 mm (NN) - (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) ter obbetoniranje z betonom MB10 | m3 | 7.697 |  | 0
| - zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, urejanje okolice | m3 | 23.245 |  | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo (plačilo komunalne takse), …), ki si jo pridobi izvajalec | m3 | 32.792 |  | 0
8 | Rušenje asfalta debeline do 8 cm s predhodnim ravnim rezanjem z rezilko, z nakladanjem ruševin in odvozom na trajno deponijo (plačilo komunalne takse, …) , ki si jo pridobi izvajalec | m2 | 69.287 |  | 0
| - strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu III. do IV. ktg.( 75% v terenu III. in 25% v terenu IV. ktg.) dimenzij (šxv): 0,3x1,0 m v dolžini 127,0 m | m3 | 53.694 |  | 0
| - izdelava podlage iz suhega betona MB10 v debelini 10 cm, polaganje stigmaflex cevi 1x f63 mm (ZR, NN ali šibko) - (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...) ter obbetoniranje z betonom MB10 | m3 | 11.627 |  | 0
| - zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje po slojih 20cm, polaganje ozemljilnega valjanca, polaganje PVC opozorilnega traku, urejanje okolice | m3 | 35.417 |  | 0
| - asfaltiranje v višini 8 cm | m2 | 69.287 |  | 0
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo (plačilo komunalne takse), …), ki si jo pridobi izvajalec | m3 | 53.694 |  | 0
9 | Izdelava kabelskega jaška iz betonske cevi f100 cm, globine 1,0 m v cestišču (količine za izdelavo enega jaška)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,6 x 1,6 x 1,7 m v terenu III. do IV. ktg.(75% v terenu III. in 25% v terenu IV. ktg.) | m3 | 4.35 |  |  | 4.6 | 20.01
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 2.56 |  |  | 2.5 | 6.4
| - polaganje filca | m2 | 2.56 |  |  | 2.5 | 6.4
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.256 |  |  | 45 | 11.52
| - izdelava opaža temeljne plošče in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 1.12 |  |  | 20 | 22.4
| - dobava in vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 43.2 |  |  | 1.4 | 60.48
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temeljno ploščo dimenzij (axbxg): 1,4 x1.4 x 0,2 m | m3 | 0.392 |  |  | 65 | 25.48
| - vgradnja betonske cevi f100 cm, dolžine 1,0 m | kos | 1 |  |  | 55.7 | 55.7
| - izdelava opaža krovne plošče LTŽ pokrova s podpiranjem 1,0 m in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 6.7 |  |  | 18 | 120.6
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 75.08 |  |  | 1.4 | 105.112
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v krovno ploščo LTŽ pokrova dimenzij (axbxg): 1,2 x 1,2 x 0,3 m | m3 | 0.44 |  |  | 68.7 | 30.228
| - ustrezna odprtina za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1 |  |  | 150 | 15
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem | kos | 1 |  |  | 204.2 | 204.2
| - izdelava hidroizolacije sten in temeljne oziroma krovne plošče z bitumenskimi varjenimi trakovi | m2 | 1.5 |  |  | 8.6 | 12.9
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 2.13 |  |  | 4.07 | 8.6691
| - odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo (plačilo komunalne takse), …) do 15km | m3 | 2.2 |  |  | 5.8 | 12.76
| KJ f1,0x1,0 m v cestišču | kpl | 6 |  | 0 |  | 717.8591
10 | Strojno dolbljenje preboja dimenzij (šxv): 0,15x0,15 m v betonsko steno obstoječega kabelskega jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije ter obdelava odprtine v jašku s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | kpl | 2 |  | 0
11 | Stigmaflex cev f160 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo | m | 48 |  | 0
12 | Stigmaflex cev f110 mm skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelsko kanalizacijo | m | 132 |  | 0
13 | Dobava ozemljilnega traka – pocinkan valjanec FeZn 25x4 mm , vključno s Rf križnimi sponkami, priključitvami na ozemljilne sisteme, protikorozijsko zaščito z bitumensko maso, …. | m | 380 |  | 0
14 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 175 |  | 0
15 | Zakoličba tras ter tangiranih komunalnih naprav | m | 180 |  | 0
16 | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | ocena | 1 |  | 0
Skupaj gradbena dela: |  |  |  |  | 0

## TP
2. SN ODCEP IN TRANSFORMATORSKA POSTAJA
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del! Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant. V primeru, da se ponujena oprema razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi oziroma boljšimi tehničnimi karakteristikami ter zraven ponudbe priložiti tehnične liste in kataloge.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
1 | Prostozračni vod za 20kV odcep daljnovoda - povezava med 20kV DV BODREŽ II - odcep AVČE in transformatorsko postajo TP FILTRACIJA AVČE, skupaj z vpetjem vodov, izračun povesnice, ves potrebni zatezni in pritrdilni material, delo sde opravlja na višini z uporabo avtodvigala, odklop DV BODREŽ II - odcep AVČE, priprava varnostnih in zaščitnih ukrepov, delovni nalog, začasna prestavitev in podpiranje DV 20kV DV BODREŽ II - odcep AVČE med igradnjo novega temelja, ponovni priklop DV 20kV BODREŽ II - odcep AVČE pod napetost, komplet vpetje prostozračnega voda - uporabiti povečano stopnjo izolacije vodnikov (dvojni izolatorji, večja mehanska in prebojna trdnost): | kpl | 1 |  | 0
- vod Al/Fe vrvi 70/12mm2 (ACSR vodniki) - 3 linije v dolžini 14 m
2 | 20kV prostozračni linijski ločilnik tipa NPS 24A 2 KP - vert.B s pogonom, ustrezno jekleno konzolo za montažo na vrh SN droga PBS 12/12, skupaj s priključnim, veznim in pritrdilnim materialom, priklop na DV 20kV, dvojni izolator D205 z opornico NPV 28B, komplet odpetje DV (S024N/90 - 3kpl), Al objemke za pritrditev pogona ločilnika na drog, visokonapetosna konzola in visokonapetostne povezave z vodniki SAX Al 70 mm2 | kpl | 1 |  | 0
3 | Transformatorska postaja, montirana na SN drog tip PBS 12/20 - upoštevani jekleni nosilci-konzole za montažo transformatorja (nosilci naj bodo dimenzionirani za transformator 250kVA), ustrezni priključni, vezni in pritrdilni material, priklop na DV odcep 20kV, končniki 24kV, visokonapetostna konzola, odpetje DV (S024N/90 - 2 kos), visokonapetostne povezave z vodniki SAX Al 70mm2 in kablovod XHE 49-A 3x1x70mm2 za priklop transformatorja na 20kV, nizkonapetostne povezave za priklop NN omarice na transformator - kabel NA2XY 4x70mm2, skupaj s sledečo opremo: | kpl | 1 |  | 0
- distribucijski transformator za zunanjo montažo kot npr. 4HTZ 100/20-0,4kV, moči 100kVA
- odvodniki prenapetosti kot npr. Raychem HDA 18-N 24kV z nosilcem za drog
- tripolno varovalno podnožje 24kV z ustreznimi nosilci in objemkami za drog, komplet visokoučinkovne VN varovalke 5A
4 | NN omarica FILTRACIJA AVČE je tipska omarica iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 800 x 1000 x 250 mm, stopnja zaščite proti delcem in vlagi IP56, montirana na betonski drog, tritočkovno zapiranje vrat, skupaj z montažno ploščo, Cu zbiralkami in izolatorji za montažo varovalčnih ločilnikov, s pripadajočo opremo:
| - tripolni odklopnik, z termo-magnetno zaščito, In = 250 A, Ir =0,63-1 x In, Icu/Ics=25/19 kA, kot npr. ETIBREAK EB2 250/3L 250A (Eti) | 1 |  |  |  |  | 159.6
| - vertikalni varovalčni ločilnik kot npr. EFEN E3 NH00 z NV varovalkami 3x100 A gG | 1
| - vertikalni varovalčni ločilnik kot npr. EFEN E3 NH2 z NV varovalkami 3x50 A gG | 1
| - vertikalni varovalčni ločilnik kot npr. EFEN E3 NH2 | 3
| - tripolno varovalčno podnožje kot npr. EZN25/3 s talilnim vložkom 3x6 A gG | 1
| - enopolno varovalčno podnožje kot npr. EZN25 s talilnim vložkom 6 A gG | 2
| - prenapetostni zaščitni odvodnik 1. stopnje - varistor, Iimp (10/350)= 50 kA, Uc= 255 V, Up= 1,3 kV, s prikazom stanja kot npr. PZH I I/255/50 (Hermi) | 3
| - skozni tokovni merilni transformatorji 400/5, z oknom 30x10 mm | 3 |  |  |  |  | 41.58
| - analizator električnega omrežja - meritev toka, napetosti, frekvence, prikaz delovne in jalove moči ter energije kot npr. IMF - Novameter | 1
| - PEN zbiralka na izolatorjih | 1
| - ožičenje omarice, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, napisnimi ploščicami opreme omarice in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, tripolna shema, nosilci za montažo na drog PBS 12/20, predaja dokumentacije, meritev in certifikatov za omarico | 1
| NN omarica FILTRACIJA AVČE | kpl | 1 |  | 0
5 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj SN odcep in transformatorska postaja: |  |  |  |  | 0

## NN
3. NN PRIKLJUČEK
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del! Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant. V primeru, da se ponujena oprema razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi oziroma boljšimi tehničnimi karakteristikami ter zraven ponudbe priložiti tehnične liste in kataloge.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
1 | Kabel NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo, položen na betonski drog | m | 185 |  | 0
2 | Kabelski čevelji za kabel NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2 - Al/Cu 70 mm2/f8 mm, štiri žilni kabelski končnik, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 2 |  | 0
3 | Napisne ploščice pritrjene na kable v kabelskih jaških | kos | 7 |  | 0
4 | Priključno merilna omarica P.M.O. je tipska vgradna omarica iz nerjaveče pločevine, kot npr. Mo2 (Elektroservisi), dimenzij (šxvxg): 494 x 900 x 250 mm, stopnja zaščite proti delcem in vlagi IP56, montirana v betonski zid, opremljena z okenci s pogledom na števce, s ključavnico elektrodistribucije s sledečimi elementi: | [7 empty] | 487.5
priključni del
| - prenapetostni zaščitni odvodnik 1. stopnje - varistor, Iimp (10/350)= 12,5 kA, In (8/20)= 25 kA, Imax (8/20)= 60 kA, Uc= 320V, Up= 1,5 kV, s prikazom stanja kot npr. PROTEC B2SR (Iskra zaščite) | 3 | [5 empty] | 57.2 | 171.6 | 3
| - horizontalni varovalčni ločilnik (glavne varovalke), tripolni, kot npr. kot npr. HVL00 (160A) z NV varovalkami 32 A gG | 1 | [5 empty] | 96.64 | 96.64 | 2
| - PEN zbiralka (Cu 30x5 mm) | 1 | [5 empty] | 53.6 | 53.6 | 1
merilni del
| - trifazni direktni elektronski števec delovne energije, 400/230V, 5/85A, z vgrajenim tarifnim odklopnikom, LCD prikazovalnikom in PLC krmilnim modulom - krmili delovanje tarifnega odklopnika, ima vgrajeno interno uro s koledarjem za krmiljenje tarife, kot npr. ZMXI320CPU1L1D3 (Landis@Gyr) | 1 | [5 empty] | 236.8 | 236.8 | 1
| - tipka za ponovni vklop tarifnega odklopnika, zaščite IP67 | 1 | [5 empty] | 16.8 | 16.8 | 1
skupaj
| -ožičenje omarice, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami VS4 in VS25, napisnimi ploščicami opreme omarice in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo krmilnih in enopolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za omarico | 1 | [5 empty] | 100 | 100
| P.M.O. | kpl | 1 |  | 0 |  |  |  | 1162.94
5 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj NN priključek: |  |  |  |  | 0

## Svetilke
4. OBJKEKT
4.1 SVETILNA TELESA
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo svetilk skupaj s sijalkami, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del! Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant. V primeru, da se ponujena oprema razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi oziroma boljšimi tehničnimi karakteristikami ter zraven ponudbe priložiti tehnične liste in kataloge.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | S1 - stropna nadgradna svetilka, ohišje iz samogasnega polikarbonata, transparentni PC difuzor, dimenzij (šxdxv): 150x1270x95 mm, zaščita proti prahu in vlagi IP65, izhodna svetlobna moč svetilke 4538 lm, priklopna moč svetilke največ 60,2 W, svetlobni izkoristek minimalno 76 lm/W, z elektronsko predstikalno napravo (EB), s sijalkama 2x28W T16, kot npr. BASIC 5700 2x28W T16 G5 IP65 EB (Intra) | kos | 6 |  | 0
2 | S2 - stenska/stropna nadgradna svetilka, ohišje, difuzor in okrasni obroč iz polikarbonata, dimenzij f285 mm in višine 103 mm, svetlobni vir - LED PCB modul z integriranim tokovnim krmilnikom, barva LED 4.000 °K, zaščita proti prahu in vlagi IP65, izhodna svetlobna moč svetilke 988 lm, priklopna moč svetilke največ 17,0 W, svetlobni izkoristek minimalno 58 lm/W, z integriranim tokovnim krmilnikom, z mikrovalovnim senzorjem gibanja, ustreza kot npr. ETEA DIRECT LED 17W-840 IP43 + SENSOR (Intra) | kos | 3 |  | 0
Skupaj svetilna telesa: |  |  |  |  | 0

## Vodovni
4.2 VODOVNI MATERIAL
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del! Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant. V primeru, da se ponujena oprema razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi oziroma boljšimi tehničnimi karakteristikami ter zraven ponudbe priložiti tehnične liste in kataloge.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Finožični napajalni kabel FG70R položen na kabelsko polico ali uvlečen v zaščitno cev
| - 5x10 mm2 | m | 40 |  | 0
| - 5x6 mm2 | m | 5 |  | 0
| - 5x2,5 mm2 | m | 36 |  | 0
| - 3x2,5 mm2 | m | 70 |  | 0
| - 4x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| - 3x1,5 mm2 | m | 95 |  | 0
| - 2x1,5 mm2 | m | 25 |  | 0
2 | Kabelski tulci za zaključek kabla, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla
| - 5x10 mm2 | kpl | 6 |  | 0
| - 5x6 mm2 | kpl | 2 |  | 0
3 | Finožični signalni oklopljen kabel LiYCY položen na kabelsko polico ali uvlečen v zaščitno cev
| - 12x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| - 2x0,75 mm2 | m | 150 |  | 0
4 | Signalni oklopljen kabel JY(St)Y položen na kabelsko polico ali uvlečen v zaščitno cev
| - 5x2x0,8 mm | m | 20 |  | 0
| - 3x2x0,8 mm | m | 5 |  | 0
5 | Glavna ozemljitvena zbiralka (G.I.P.), Cu zbiralka dimenzij (šxvxg): 500x50x10 mm, z nosilcema pritrjena na steno, skupaj s priključnimi sponkami za priklop vodnikov H07V-K 6-25 mm2 ter ozemlilnega valjanca | kos | 1 |  | 0
6 | Doza z ozemljitveno zbiralko nameščena v p/o dozi dim.: 152x98x70mm, kot npr. GW 48004, za dodatno izenačevanje potencialov | kos | 3 |  | 0
7 | Finožični vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
| - 10 mm2 | m | 100 |  | 0
| - 6 mm2 | m | 50 |  | 0
8 | Premostitveni kabel za izenečitev potenciala z vodnikom H07V-K 6 mm2 dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj z vijakom z zobato podložko za pritrditev v konstrukcijo | kpl | 25 |  | 0
9 | Perforirane kabelske police iz nerjavečega jekla v kvaliteti W.Nr 1.4301, brez pokrova, za horizontalni in vertikalni razvod kablov, kot npr. Optim, višine 60 mm, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo ter pritrdilnim materialom
| - PK200 - 200 mm | m | 7.5 |  | 0
| - PK100 - 100 mm | m | 10 |  | 0
| - PK50 - 50 mm | m | 5 |  | 0
10 | Perforirane kabelske police iz nerjavečega jekla v kvaliteti W.Nr 1.4301 s pokrovom za horizontalni in vertikalni razvod šibkotočnih kablov, kot npr. Optim, višine 60 mm, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom, veznimi in končnimi elementi in ozemljitvijo
| - PK50 - 50 mm | m | 15 |  | 0
11 | Ravna plastična instalacijska cev (VRM-TURBO), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| -  50/45,1 mm | m |  |  | 0
| -  40/35,8 mm | m |  |  | 0
| -  32/28,6 mm | m | 5 |  | 0
| -  25/22,1 mm | m | 10 |  | 0
| -  20/17,4 mm | m | 40 |  | 0
12 | Pregibna zaščitna plastificirana cev (Secaflex), položena nadometno (n/o) za priklop strojev, avtomatike in periferne opreme, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
| -  60/68 mm | m |  |  | 0
| -  50/57,2 mm | m |  |  | 0
| -  40/46,6 mm | m |  |  | 0
| -  32/38 mm | m |  |  | 0
| -  25/30,6 mm | m |  |  | 0
| -  20/24,7 mm | m | 15 |  | 0
| -  16/20,7 mm | m |  |  | 0
13 | Ravna plastična UV odporna instalacijska cev (KSR), položena nadometno (n/o) za povezavo med objektoma, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
| -  125 mm | m | 7 |  | 0
14 | Pregibna zaščitna UV odporna plastificirana cev (FAPS), položena nadometno (n/o) za zunanji priklop strojev, avtomatike in periferne opreme, z uvodnicami in pritrdilnim materialom
| -  21 mm | m | 10 |  | 0
15 | Razvodna n/o plastična doza z uvodnicami
| - 100x100x50 mm, kot npr. GW 44024 | kos | 6 |  | 0
16 | Stikalna kombinacija kot npr. Modul (TEM) bele barve, 230V, 16A, n/o, z dozo CUBO IP55 (AQ20PW) z nosilnim in okrasnim okvirjem, sestavljena iz:
| - 1x navadno stikalo (SM10PW + TM12PW) bele barve | kos | 2 |  | 0
| - 1x izmenično stikalo (SM61PW + TM12PW) bele barve | kos | 1 |  | 0
| - 1x križno stikalo (SM70PW + TM12PW) bele barve | kos | 1 |  | 0
| - 1x navadno stikalo (SM10PW) bele barve, 1x izmenično stikalo (SM61PW) bele barve | kos | 1 |  | 0
17 | IR detektor gibanja s stikalom za prižiganje razsvetljave, stenske izvedbe, višina montaže 2 m, napajanje 230V AC, preklopna zmoglivost 1000 VA, kot zaznavanja 180°, doseg makismalno 12 m, s časovno nastavljivim zakasnjenim izklopom (10 sekund - 15 minut), svetlobni senzor (2-2000 lx), zaščita proti vlagi in prahu IP54, vgrajen v spuščen strop, kot npr. IS2180-2 (Steinel) | kos | 1 |  | 0
18 | Vtičniška kombinacija kot npr. Modul (TEM) bele barve, 230V, 16A, n/o, z dozo CUBO IP55 (AQ20PW) z nosilnim in okrasnim okvirjem, z nalepko z oznako razdelilnika in tokokroga iz katerega se napaja, sestavljena iz:
| - 1x vtičnica (VM10PW) | kos | 7 |  | 0
19 | Vtičnica kot npr. GW 62482 (Gewiss), 400V, 16A, petpolna, n/o z ohišjem plastične izvedbe, zaščite IP44, z nalepko z oznako razdelilnika in tokokroga iz katerega se napaja | kos | 2 |  | 0
20 | Magnetno stikalo - kontaktni javljalnik, napajanje 24V DC, montiran na okvir vrat | kos | 5 |  | 0
21 | Kronsko vrtanje AB stene oziroma stropa -f152 mm, globine do 20 cm | kos | 2 |  | 0
22 | Kronsko vrtanje AB stene oziroma stropa -f152 mm, globine do 20 cm | kos | 2 |  | 0
23 | Zapolnitev medprostora med PVC cevjo (KRS) in odprtino v steni s trajnoelastičnim kitom ter fasadna cevna obrobo za zunanjo vodotesno zaporo preboja, komplet s tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 4 |  | 0
24 | Prikop kabla na vrstne sponke v razdelilniku (na krmilnik skladno s shemo in po navodilih dobavitelja opreme) na elementu za:
| - temperaturno tipalo | kos | 1 |  | 0
| - pretočno stikalo | kos |  |  | 0
| - nivojska sonda z merilnim pretvornikom | kos | 1 |  | 0
| - merilnik pretoka z merilnim pretvornikom | kos | 2 |  | 0
| - uporovnega merilnika nivoja z relejskim pretvornikom | kos | 1 |  | 0
| - krmilna omarica hidroforne postaje | kos | 3 |  | 0
25 | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj vodovni material: |  |  |  |  | 0

## UPS
4.3 REZERVNO NAPAJANJE
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del! Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant. V primeru, da se ponujena oprema razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi oziroma boljšimi tehničnimi karakteristikami ter zraven ponudbe priložiti tehnične liste in kataloge.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Stabilni diesel električni agregat v zvočno izoliranem ohišju za zunanjo montažo 72 dB(A) na 7 m, kot npr. DEE 28,7 L (Stubelj), naslednjih karakteristik: | kpl | 1 |  | 0
- motor diesel, Lombardini LDW 1603, vodno hlajen s hladilnikom, 4 valjni, 1649 cm3, 3000 obr/min, poraba goriva cca. 280 g/kWh.
- generator sinhronski, avtoreguliran, samovzbujan (avtomatska kontrola napetosti vzbujanja), 2 polni, 3000 vrt/min, cosφ 0.8, razred izolacije H, zaščita IP21, padec napetosti ob polni obremenitvi pri induktivnem delovnem faktorju 0,8 je med 16-20 % nazivne vrednosti napetosti: izhodna napetost si opomore v okvir 3 % nazivne vrednosti v manj kot 0,3 s
- trajna obremenitev DEA 26,1 kVA (20,9 kW) - neomejeno število ur uporabe s povprečnim obremenitvenim faktorjem 80% primarne moči na vsakih 24 ur delovanja, 10% preobremenitev je mogoča za eno uro vsakih dvanajst ur
- maksimalna obremenitev DEA 28,7 kVA (22,9 kW) - omejeno na 500 ur letnega delovanja z obremenitvenim faktorjem 100% objavljene moči, do 300 ur letno lahko deluje zaporedno
- napetost 230/400 V AC
- faktor moči cosf = 0,8
- akumulatorji (50 Ah) za start z avtomatskim polnilcem akumulatorjev
- predgretje motorja
- rezervoar v podnožju elektroagregata za minimalno 8-10 urno delovanje z lovilno posodo in kazalcem nivoja goriva
- zvočno izolirano ohišje - 65 dBA / 7 m za zunanjo montažo, odporno na vremenske vplive, prašno barvano, s štirimi vrati za lahek dostop do motorja in generatorja, s ključavnicami. Postavitev dušilcev zvoka na zajemu in odvodu zraka. Dimenzije DEA: 1750+250x900x1400 mm (d x š x v)
- teža 590 kg
- podnožje: jeklenka konstrukcija – monoblok izvedba, motor in generator sta z elastičnimi vložki pritrjena na nosilno ogrodje
- komandna omara za avtomatski vklop z nastavljivim časom ob izpadu električnega omrežja in avtomatski izklop ob ponovni vzpostavitvi električnega omrežja s krmilnim in močnostnim delom, postavljena ločeno od DEA (na steni v objektu) opremljena z:
generatorskim zaščitnim stikalom, močnostnim preklop mreža/agregat (ATS), sponkami za priklop signalih kablov, priključki za priklop močnostnih kablov, vsemi potrebnimi varnostnimi elementi, tipko za izklop v sili, kontrolnikom električnega agregata Inteli Nano NT AMF - (Automatic Mains Failure), ki je namenjen za avtomatski nadzor in kontrolo delovanja električnega agregata, ima grafični LCD zaslon (prikazovanje dogodkov in alarmov s simboli omogoča lažje odčitavanje in uporabo, vse nastavitvene vrednosti ter vhodi/izhodi (I/O) so nastavljivi preko zaslona in gumbov), delovna temperatura kontrolnika je od -20°C do +70°C, padci napetosti krajših od 50ms ne vplivajo na delovanje kontrolnika, 3 fazne generatorske in mrežne meritve, meritve previsoke/prenizke frekvence, kontrola zaporedje faz, generatorska zaščita (previsoka/prenizka frekvenca, previsoka/prenizka napetost, zaporedje faz), zaščite motorja (previsoka/prenizka hitrost motorja, visoka temperatura, tlak olja, nizek nivo goriva, prazen akumulator), kontrolnik prikazuje delovne ure, 10 dogodkov/opozoril/zaustavitvenih alarmov z zaznamkom delovne ure, kontrolnik ima brez-napetostne kontakte za daljinsko signalizaciijo
- postavitev in montaža DEA na pripravljen betonski temelj
- električna priključitev DEA, povezava DEA s komandno omaro z močnostnimi in signalnimi kabli (kabli so zajeti v poglavju "5. Vodovni material")
- testni zagon, dokumentacija, navodila, enopolne sheme, izjava o skladnosti CE, šolanje uporabnika
Skupaj rezervno napajanje |  |  |  |  | 0

## SB
4.4 RAZDELILNIK IN VODENJE
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del! Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant. V primeru, da se ponujena oprema razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi oziroma boljšimi tehničnimi karakteristikami ter zraven ponudbe priložiti tehnične liste in kataloge.
Št. | Opis |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 400V, Icu = 6 kA, štiripolno, kot npr. KZS 4M C16A/30 mA (Eti) | [5 empty] | 64.59 | 0 | 0
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS 1M C16A/30 mA (Eti) | [5 empty] | 42.91 | 0 | 0
3 | Razdelilnik R FA je dekorativna zidna omara, izdelana iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, prašno barvan v barvnem tonu RAL 7035, zaščita proti vlagi in prahu IP66, dovodi in odvodi so z zgornje ali spodnje strani, dim.: 600 x 1000 x 250 mm , kot npr. CS-106/250 (Eaton), opremljena z montažno ploščo, vrati s ključavnico, žepki za načrte, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi: | [6 empty] | 223.4
| - glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In= 63 A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo položaja kontakta, komplet s podaljšano osjo in vrtljivo ročko kot npr. LAS63 (Eti) |  | 1 |  |  |  | 76.3 | 76.3 | 4
| - premostitvena tuljava kot npr. PZH L 32 (Hermi) |  | 3 |  |  |  | 20.85 | 62.55 | 3
| prenapetostni zaščitni odvodnik II. stopnje, In (8/20)= 20 kA, tripolni + N, s prikazom stanja kot npr. PZH II V3+1/275/50 (Hermi) |  | 1 |  |  |  | 95.79 | 95.79 | 4
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C25A/3P (Eti) |  | 1 |  |  |  | 21.9 | 21.9 | 3
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C16A/3P (Eti) |  | 2 |  |  |  | 21.9 | 43.8 | 6
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A/3P (Eti) |  | 1 |  |  |  | 22.91 | 22.91 | 3
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C16A (Eti) |  | 4 |  |  |  | 7.7 | 30.8 | 4
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C10A (Eti) |  | 1 |  |  |  | 7.7 | 7.7 | 1
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) |  | 2 |  |  |  | 7.7 | 15.4 | 2
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 B10A (Eti) |  | 2 |  |  |  | 7.7 | 15.4 | 2
| - instalacijski odklopnik, 440V DC, Icu = 10 kA, dvopolni, kot npr. ETIMAT P10-DC C4A |  | 1 |  |  |  | 22.89 | 22.89 | 2
| - tokovno zaščitno stikalo na diferenčni tok, štiripolno, kot npr. EFI-4 40A/30 mA - tip AC (Eti) |  | 1 |  |  |  | 43.98 | 43.98 | 4
| - rele prisotnosti faz s prikazom stanja in pomožnim kontaktnim sklopom NO/NZ, kot npr. HRN-54N (Eti) | 1 | 1 |  |  |  | 68.75 | 68.75 | 2
| - miniaturni rele, krmilna napetost 24V DC, 6A, z ničelno diodo, s podnožjem za DIN letev, kot npr. ERM4-024DCL, podnožje ERB4-T (Eti) |  | 1 |  |  |  | 30.25 | 30.25 | 1.5
| - elektronski stabiliziran napajalnik, vhod 230V AC, izhod 24V DC, 5A, možnost priklopa baterij za rezrvno napajanje, kot npr. LP442405 (Schrack), za montažo na DIN letev, maksimalna kapaciteta polnilnih baterij 50Ah |  | 1 |  |  |  | 289.64 | 289.64 | 4
| - polnilna baterija 24V DC/3,4 Ah, brez vzdrževanja, namestitev možna v vseh položajih, kot npr. QUINT-BAT/24DC/3.4AH |  | 1 |  |  |  | 77.2 | 77.2 | 5
| - prosto programabilni krmilnik z zaslonom, kot npr. V130-33-T38 (Unitronics) - 20 digitalnih vhodov, 2x digitalno/analogna vhoda, 16x transitorskih izhodov, RS232/RS485 serijski vmesnik, Ethernet kartica, napajanje 24VDC |  | 1 |  |  |  | 624.3 | 624.3 | 6
| - vmesnik za priklop do osem razširitvenih modulov, napajanje 24V DC, kot npr. EX-A2X (Unitronic), povezovalni kabel do krmilnika |  | 1 |  |  |  | 49.5 | 49.5 | 5
| - analogni vhodno/izhodni razširitveni modul, 4x AI (4..20mA, 0..10V), 2x AO (4..20mA, 0-10V), napajanje 24V DC, kot npr. IO-AI4-AO2 (Unitronic) |  | 1 |  |  |  | 204 | 204 | 5
| - GPRS/GSM 900/1800 MHz, RS232 serijski vmesnik 9-pinski, komunikacijski modul za prenos podatkov v nadzorni center in daljinski nadzor, kot npr. ENFORA GSM 1318-50 (Unitronic), napajanje 24V DC, komplet z zunanjo anteno skupaj s priključnim kablom in konektorjem dolžine 3 |  | 1 |  |  |  | 264.5 | 264.5 | 5
| - prenapetostna asimetrična in simetrična zaščita za tokovne Sali komunikacijske zanke, Iimp (8/20)= 10kA, 24V DC, kot npr. PZV 301 (Eltra) |  | 2 |  |  |  | 46.03 | 92.06 | 4
| - krmilna tipka za montažo na vrata omare, In=10A, kontaktni sklop 1x (NO/NZ), kot npr. HD15C3 - ČRNA (Eti) |  | 1 |  |  |  | 8.13 | 8.13
| - servisna svetilka 1xFLC 20W s stikalom za vklop na vratih omare, servisna vtičnica 230V, 16A z zaščitnim kontaktom v plastičnem ohišju za montažo v omaro |  | 1 |  |  |  | 68.5 | 68.5 | 2
| - sistem viličastih zbiralk L1, L2, L3 |  | 1 |  |  |  | 50 | 50 | 1
| - sistem vrstnih sponk N in PE |  | 1 |  |  |  | 50 | 50 | 0.5
| - energetska vrstna sponka 16 mm2, montaža na DIN letev |  | 5 |  |  |  | 3.16 | 15.8 | 2.5
| - energetska vrstna sponka 6 mm2, montaža na DIN letev |  | 15 |  |  |  | 3.16 | 47.4 | 7.5
| - krmilna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev |  | 24 |  |  |  | 3.16 | 75.84 | 12
| - signalna vrstna sponka 4 mm2, montaža na DIN letev |  | 8 |  |  |  | 3.16 | 25.28 | 4
| - ožičenje razdelilnika, opremljenega z napisnimi ploščicami opreme razdelilnika in kablov, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelavo tripolnih načrtov, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za ta razdelilnik |  | 1 |  |  |  | 100 | 100 | 101
| R FA |  |  | 1 |  | 0 |  | 2823.97
2 | Izdelava programa delovanja v odvisnosti od procesa, izdelava I/O tabel, komplet preizkus delovanja in spuščanje v pogon, uskladitve programerja z upravljalcem fekalnega črpališča |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava aplikativne programske opreme za GPRS modem - program mora omogočati avtomatično povezavo v GPRS omrežje upravljalca (Radius) in skrb za TCP/IP zvezo, delovanje z dinamičnim in statičnim IP, urgiranje preko SMS sporočil, klicni dostop do RS232 priključka, komplet dobavljena in preizkušena oprema |  | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava - dopolnitev aplikativnega SCADA sistema upravljalca črpališča, aplikativna programska oprema, izdelava in dinamizacija shematskega diagrama, razširitev podatkovne baze spremenljivk, razširitev podatkovne baze za grafične diagrame, instalacija in testiranje ter spuščanje v pogon, nadgradnja programske opreme |  | kpl | 1 |  | 0
Skupaj razdelilnik in vodenje: | [5 empty] | 0

## Strelovod
4.5 STRELOVOD
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo opreme, - zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - manipulativne stroške, - stroške pripravljalnih in zaključnih del! Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant. V primeru, da se ponujena oprema razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi oziroma boljšimi tehničnimi karakteristikami ter zraven ponudbe priložiti tehnične liste in kataloge.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
Lovilni in odvodni vodi
1 | Lovilni in odvodni vodnik iz Al legure f8 mm položen na strešne in zidne nosilce, kot npr. AH1 (Hermi) | m | 70 |  | 0 |  |  | 835
2 | Strešni in slemenski nosilni element strelovodnega vodnika položenega na vlakocementno kritino kot npr. SON 16 Rf-V (Hermi) - razdalja med dvema nosilnima elementoma naj bo 1m | kos | 34 |  | 0 |  |  | 580
3 | Strešni nosilni element strelovodnega vodnika položenega na pločevinasto kritino kot npr. SON 16 Rf-V (Hermi) - razdalja med dvema nosilnima elementoma naj bo 1m | kos | 16 |  | 0 |  |  | 580
4 | Zidni nosilec za izvedbo odvodnih vodov na vlakocementno fasado kot npr. SON 16 Rf-V (Hermi) - razdalja med dvema nosilnima elementoma naj bo 1,5 m | kos | 6 |  | 0 |  |  | 335
5 | Zidni nosilec za izvedbo odvodnih vodov na pločevinasto fasado kot npr. SON 16 Rf-V (Hermi) - razdalja med dvema nosilnima elementoma naj bo 1,5 m | kos | 2 |  | 0 |  |  | 335
6 | Vezna sponka za izvedbo kontaktnega spoja med okroglimi vodniki kot npr. KON 04 Rf (Hermi) | kos | 2 |  | 0 |  |  | 16
7 | Kontaktna sponka za izvedbo kontaktnega spoja med okroglimi vodniki kot npr. KON 08 Rf (Hermi) | kos | 10 |  | 0 |  |  | 16
8 | Vertikalna zaščita dolžine 1,5 m, za mehansko zaščito strelovoda, nameščena pri n/o izvedbi odvodnega voda kot npr. VZ 03 (Hermi) | kos | 6 |  | 0 |  |  | 16
9 | Zidni nosilec za pritrditev vertikalne zaščite v trdni steni kot npr. VZ NOSILEC 03 (Hermi) | kos | 12 |  | 0 |  |  | 335
10 | Merilno križna sponka za izvedbo merilnega spoja in povezavo med okroglim in ploščatim vodnikom kot npr. KON 02 (Hermi) | kos | 6 |  | 0 |  |  | 16
11 | Merilna številka za označevanje merilnega mesta kot npr. MS (Hermi) | kos | 6 |  | 0 |  |  | 16
Ozemljitve in izenačitev potencialov
12 | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala (za obročno ozemljilo), v terenu III. do IV. ktg.( 75% v terenu III. in 25% v terenu IV. ktg.) dimenzij (šxv): 0,2x0,8 m v dolžini 76,0 m | m3 | 18.1 |  | 0
| - polaganje ozemljilnega valjanca, zasip z izkopanim materialom ter nabijanje po slojih, urejanje okolice | m3 | 18.1 |  | 0
13 | Ozemljilni trak – nerjaveč valjanec 30x3,5 mm položen v zemljo okoli objekta in v betonski temelj kot npr. RH1 (Hermi) | m | 98 |  | 0 |  |  | 650
14 | Merilno križna sponka za povezavo med ploščatimi vodniki kot npr. KON 01 (Hermi) | kos | 16 |  | 0 |  |  | 75
15 | Ozemljitev fiksnega kovinskega okvirja ali konstrukcije na nerjaveči valjenec Rf 30x3,5 mm z varjenjem, protikorozijska zaščita spoja | kpl | 1 |  | 0
16 | Premostitveni kabel za ozemljitev kovinske konstrukcije na nerjaveči valjenec Rf 30x3,5 mm, z vodnikom P/F-Y 16 mm2 v dolžine 0,5m, na obeh koncih zaključen s kabelskim čevljem, skupaj s samoreznim vijakom za pritrditev, kot npr. KON05-01 (Hermi) | kpl | 5 |  | 0
Ostalo
17 | Meritve strelovodne instalacije – predpisane meritve ponikalne upornosti ozemljila, spojev, galvanskih povezav z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kpl | 1 |  | 0
Skupaj strelovod: |  |  |  |  | 0

## Ostalo
5. OSTALO
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Nadzor Elektro Primorska (ocena), z vsemi stroški (prevoz,…) | N ur | 16 |  | 0
2 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanjem kabelskega jarka vodov | m | 180 |  | 0
3 | Izdelava vloge za zaporo, nadzor nad zaporo, pridobitev vseh soglasij za začasno zaporo ceste vključno z zagotovitev dostopa do gradbišča za tovorni promet in uporabo do konca obnove, vzpostavitev prometne signalizacije za čas trajanja del s strani pooblaščene organizacije | kpl | 1 |  | 0
4 | Ureditev gradbišča za začetek izvajanja del, ki vključuje postavitev table, zagotovitev začasnih priključkov in merilnih mest električne energije in vode, pisarne, spremnih prostorov, organiziranje in zagotovitev začasnih skladišč in deponije, izvedba gradbiščne ograje, zagotovitev varovanja gradbišča, postavitev in demontaža zaščitnih pregrad proti hrupu, prahu, preprečitvi fizičnega dostopa, varovanju pred vlomom | kos | 1 |  | 0
5 | Predaja vseh atestov, potrdil o meritvah , zapisnikov in predpisanih izjav ter ostale tehnične dokumentacije za vgrajen material, napeljave,naprave in opremo tega objekta komplet z ustreznim šolanjem osebja najemnika | kos | 1 |  | 0
6 | Manipulativni stroški, priprava materiala in del (glede na celotno investicijo) | % | 0.5 |  | 0
Skupaj ostalo: |  |  |  |  | 0
OPOMBA: Izvajalec je dolžan pripraviti podloge z vrisanimi spremembami instalacij, z vsemi vrisanimi shemami, seznam z opisom sprememb ter predaja te domkumentacije projektantskemu podjetju za izdelavo projekta izvedenih del električnih napeljav (PID)