## Priloga 1
Priloga 1
PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI ZA GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
01. GRADBENA DELA
I. PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA
OPOMBA: Vsa ostala pripravljalna in zaključna dela mora ponudnik zajeti v cenah za enoto mere, ker se naknadno ne bodo priznavala. Izvajalec del mora med izvedbo, ustrezno varovati obstoječe izgotovljene površine in dovoze ter morebitne poškodbe sanirati na lastne stroške.
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Organizacija gradbišča skladno z uredbo o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih
| in pomičnih gradbiščih ( gradbiščna tabla ……) | kd | 1 |  | 0
2 | Izdelava protiprašnih sten na lokaciji hodnikov
in učilnic, ki se ne spreminjajo
Stena iz nosilnega lesenega skeleta iz moralov
| vpeta v stene, tlake in strop ter PE folije. | m2 | 89.62 |  | 0
3 | Zaščita obstoječih tlakov v hodnikih v sestavi
| PE folija, cestni filc, bled elementi | m2 | 45.8 |  | 0
4 | Izdelava PID tehnične dokumentacije ( v 4 izvodih )
kompletno sprojektom za obratovanje in
| vzdrževanje objekta | eur |  |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
II. ZEMELJSKA DELA
Opomba: Zemeljska dela za izvedbo novega temeljenja.
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Strojni 95% ter delno ročni 5% izkop humusa
z nakladanjem na prevozno sredstvo ter odvozom
na deponijo po navodilu investitorja predvidoma
| oddaljeno do 3km. Debelina cca 15cm. | m3 | 97.5 |  | 0
2 | Strojni 90% ter delno ročni 10% izkop jarkov za
temelje in kanalizacijo. Izkop z bagri v zbiti
zemljini III-IV Ktg. Z direktnim nakladanjem na
prevozno sredstvo
| ( temelji nadstreška ) | m3 | 33.56 |  | 0
3 | Strojni 70% ter delno ročni 30% izkop jarkov za
temelje in kanalizacijo. Izkop z mini bagri v zbiti
zemljini III-IV Ktg. Z nakladanjem na prevozno
sredstvo. Izkop za kontaktno betoniranje.
| ( temelji v objektu in jarki kanalizacije) | m3 | 17 |  | 0
4 | Planiranje dna izkopa temeljev +-3cm ter zbijanje do
| ustrezne zbitosti. | m2 | 37.5 |  | 0
5 | Planiranje planuma po izvedbi rušenj obstoječih
tlakov pred napravo novih podložnih betonov, s
točnostjo +-1cm, ter zbijanje do ustrezne zbitosti
| ( tlaki v objektu - nove sanitarije ) | m2 | 4.8 |  | 0
6 | Planiranje planuma po izvedbi rušenj obstoječih
pločnikov pred napravo novih podložnih betonov, s
| točnostjo +-3cm, ter zbijanje do ustrezne zbitosti | m2 | 50.1 |  | 0
7 | Zasip za temelji po izvedbi le teh z izkopanim
materialom, komplet z zbijanjem do ustrezne
| zbitosti | m3 | 21.54 |  | 0
8 | Dobava tampona 0-16mm, nasipanje, rastiranje,
planiranje+-1cm, ter nabijanje do ustrezne zbitosti
( tampon pod podložnimi betoni objekta in zun.ur.
| ter zasip jarkov kanalizacije ) | m3 | 49.68 |  | 0
9 | Odvoz izkopane zemljine na stalno deponijo
po presoji izvajalca del, komplet s plačilom
| morebitnih komunalnih taks. | m3 | 29.02 |  | 0
10 | Razna nepredvidena dela kot so, kampadno
podkopavnje, odkopavanje obstoječih kanalizacjskih
razvodov do obstoj jaškov i.p.d.
| PK delavec | ur | 16 |  | 0
| NK delavec | ur | 16 |  | 0
| Material in osnovn sredstva | oc |  |  | 100
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 100
III. BETONSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C10/15
Presek 0,08 do 0,12 m3/m2-m1
| ( podložni betoni pod temelji in hidro izolacijo ) | m3 | 19.88 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C10/15
Preseka od 0,08-0,12m3/m2-m
Komplet z izdelavo prevleke na sveži beton, kot
podloga hidro izolaciji.
| ( podložni beton - talne plošče WC ) | m2 | 4.8 |  | 0
3 | Krpanje tlaka z betonom C10/15
Šlici po izvedbi kanalizacije, širine do 50cm
debelina betona do 10cm, komplet z zagladitvijo
| kot nova podlaga hidro izolacije | m1 | 7.8 |  | 0
4 | Izravnava obstoječih zidov po izvedbi rušenj z
betonom C15/20. Porba betona do 0,05m3/m1
| Izravnava pragov vrat. | m1 | 1.2 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje betona C15/20
Presek nad 0,30 m3/m2-m1
| ( temelji ) | m3 | 17.695 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30
Presek nad 0,30 m3/m2-m1
| ( ostale konstrukcije ustreznega preseka ) | m3 | 0.75 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30
Presek od 0,20 do 0,30 m3/m2-m1
| ( ostale konstrukcije ustreznega preseka ) | m3 | 24.76 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30
Presek od 0,12 do 0,20 m3/m2-m1
| ( ostale konstrukcije ustreznega preseka ) | m3 | 47.77 |  | 0
9 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30
Presek od 0,08 do 0,12 m3/m2-m1
| ( ostale konstrukcije ustreznega preseka ) | m3 | 26.4 |  | 0
10 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30
Presek od 0,04 do 0,08 m3/m2-m1
| ( Poz; 7.5,7.5,6.6,) | m3 | 2.2 |  | 0
11 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30
Presek do 0,04 m3/m2-m1
| ( ostale konstrukcije ustreznega preseka ) | m3 | 0.5 |  | 0
12 | Uvrtanje lukenj v obstoječe AB temelje Fi 28mm
ter vgradnja sider ČBR40 Fir20 v dvokomponentno
lepilo ( zalepljeno po navodilu statika ). Dobava in
vgradnja sider je v količini armature in ni predmet
| te postavke ( horizontalna povezava ) | kd | 32 |  | 0
13 | Uvrtanje lukenj v obstoječe AB temelje Fi 18mm
ter vgradnja sider ČBR40 Fir12 v dvokomponentno
lepilo ( zalepljeno po navodilu statika ). Dobava in
vgradnja sider je v količini armature in ni predmet
| te postavke ( vertikalna povezava ) | kd | 228 |  | 0
14 | Uvrtanje lukenj v obstoječe AB temelje Fi 20mm
ter vgradnja sider ČBR40 Fir14 v dvokomponentno
lepilo ( zalepljeno po navodilu statika ). Dobava in
vgradnja sider je v količini armature in ni predmet
| te postavke ( vertikalna povezava ) | kd | 228 |  | 0
15 | Dobava in vgrajevanje RA S400 B do Fir12mm | kg | 4591 |  | 0
16 | Dobava in vgrajevanje RA S400 B nad Fir12mm | kg | 1496.5 |  | 0
17 | Dobava in vgrajevanje armaturnih mrež ČBM50
| Teže od 3-8kg/m2 | kg | 5087 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0
IV. ZIDARSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava in naprava hidro izolacije pod zidovi, preko
novih in obstoječih temeljev . Izolacija pod
AB stenami in mad sidrno armaturo
| Trakovi širine 50cm | m1 | 35.7 |  | 0
2 | Dobava in naprava hidro izolacije pod zidovi, preko
obstoječih temeljev pod novimi
AB stenami in mad sidrno armaturo
Hidro izolacija v sestavi; 1*ibitol, 1*Timbitekt T4
| Trakovi širine 70cm | m1 | 15.4 |  | 0
3 | Dobava in naprava talne hidro izolacje prostorov
| Hidro izolacija v sestavi; 1*ibitol, 1*Timbitekt T4 | m2 | 97.6 |  | 0
4 | Odstranitev obstoječih PVC talnih oblog - plošče
dim cca 50*50. Predvidoma ohraniti cca 50%
| plošč za ponovno uporabo. | m2 | 42.6 |  | 0
5 | Zidarska zazidava šlicev po montaži PVC cevi
odtočnih vertikal, zračnikov in odduhov. Utori
preseka do 15+5cm, komplet z rabiciranjem
| pred ometi. | m1 | 8.6 |  | 0
6 | Zidarsko krpnje šlicev na lokacijah porušenih sten
Grobi in fini omet na opečni podlagi, komplet s
predhodnim cementnim obrizgom in zagladitvijo
spojev na obstoječ omet. Predviden pas v širini
| cca 0,50m | m1 | 10.6 |  | 0
7 | Naprava grobih in finih ometov na betonski podlagi
Komplet s predhodnim cementnim obrizgom
Notranji stenski ometi.
| ( ometi ob novih pozidavah oz posegih ) | m2 | 302.76 |  | 0
8 | Odstranitev obstoječih PVC talnih oblog
| in odvoz na stalno deponijo | m2 | 33 |  | 0
9 | Naprava grobih in finih ometov na opečni podlagi
Komplet s predhodnim cementnim obrizgom
Notranji stropni ometi.
| ( ometi poševne plošče v mansardi ) | m2 | 12 |  | 0
10 | Naprava estrihov v sestavi;
PE folija
T.I. stirodur 3+4cm
PE folija
Estrih armiran Q131 d= 6cm
| ( Tlak avla pritličje ) | m2 | 56.1 |  | 0
11 | Naprava estrihov v sestavi;
PE folija
T.I. stirodur 3+4cm
PE folija
Estrih armiran Q131 d= 6cm
| ( Tlak učilnica pritličje ) | m2 | 60.85 |  | 0
12 | Naprava estrihov v sestavi;
PE folija
T.I. stirodur 3+3cm
PE folija
( Tlak WC pritličje )
| * Estrih armiran Q131 d=6 cm * | m2 | 3.4 |  | 0
13 | Naprava estrihov v sestavi;
PE folija
T.I. stirodur 3+4cm
PE folija
Estrih armiran Q131 d= 6cm
| ( Tlak učilnica in kabinet nadstropje ) | m2 | 99.85 |  | 0
14 | Naprava estrihov v sestvi;
PE folija
T.I. stirodur 3+4cm
PE folija
Estrih armiran Q131 d= 7cm
| ( Tlak hodnik nadstropje ) | m2 | 2.3 |  | 0
15 | Zidarska obdelava parapetov na višino in sicer;
Opaž vezi višine do 15cm - 2,00m/m1
Beton ali CM poraba do 0,04m3/m1
| Armatura poraba do 1kg/m1 | m1 | 25.96 |  | 0
16 | Samo zidarska vzidava MS pripir | m1 | 1.1 |  | 0
17 | Samo zidarska vzidava kovinskih sider
| teže do 7kg/kos | kd | 12 |  | 0
18 | Zidarska vzidava okvirja Algum predpražnika velikosti
do 1,60m2, komlet z izvedbo poglobitve v podložni
beton, obdelavo s cementno prevleko do črnega
| sijaja ter odtoka v ponikanje. | kd | 1 |  | 0
19 | Dobava in naprava naklonskega betona
| debeline 5-3cm | m2 | 36 |  | 0
20 | Dobava in naprava estriha d=5-7cm
| armiran Q131 | m2 | 36 |  | 0
21 | Razna nepredviden zidarska dela, kot so zidarska
krpanja in vzidave raznih el podomaric, večjih
šlicev preseka nad 10*5cm, lukenj večjih od
0,1m2/kos, pranje obstoječih stopnic z baromatom
rušenje stika novega in starega ometa na oknih ,
lokcijah pozidav hidrantov i.p.d.
| KV zidar | ur | 160 |  | 0
| PK delavec | ur | 120 |  | 0
| Material in osnovna sredstva | oc |  |  | 600
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 600
V. RUŠITVENA DELA
Opomba; Po projektu arhitekture se predvideva zamenjavo dela obstoječe fasadne stene. Namreč projektant konstrukcije predvideva, da obstoječe stene niso skladne z zahtevami za projektiranje konstrukcije. Kljub temu pa je treba pred izvedbo rušenj poklicati projektanta konstrukcije ter na licu mesta preveriti možnost ustreznosti obstoječih nosilnih zunanjih skeletnih sten. V primeru, da se ugotovi, da je obstoječa konstrukcija ustrezna, je treba predmetna dela, ne glede ali je pogodba na ključ, obračun teh sten izvesti po dejanskih količinah.
Iznos in demontaža obstoječe opreme niso predmet tega popisa, ker naj bi predmetna dela izvedel investitor v lastni režiji.
Izvajalec del mora v ceni za enoto mere zajeti stroške komunalnih taks in drugih pristojbin pri odlaganju gradbenih in komunalnih odpadkov
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Prebijanje odprtin v obstoječih zidanih konstrukcijah
Debelina stene z ometi =45cm
Odprtine velikosti do 3m2
Komplet s spustom ruševin na prevozno sredstvo
| in odvozom v stalno deponijo | m3 | 2.7 |  | 0
2 | Prebijanje odprtin v obstoječih zidanih konstrukcijah
Debelina stene z ometi =45cm
Odprtine velikosti do 8m2
Komplet s spustom ruševin na prevozno sredstvo
| in odvozom v stalno deponijo | m3 | 3.6 |  | 0
3 | Rušenje obstoječe ometane zidane stene
skupne širine do 35cm
Komplet s spustom ruševin na prevozno sredstvo
| in odvozom v stalno deponijo | m3 | 11.8 |  | 0
4 | Prebijanje odprtin v obstoječih zidanih konstrukcijah
Debelina stene z ometi =45cm
Odprtine velikosti do 8m2
Komplet s spustom ruševin na prevozno sredstvo
| in odvozom v stalno deponijo | m3 | 1 |  | 0
5 | Rušenje gips stenskih oblog, komplet z ustrezno
podkonstrukcijo in izolacijo tervol d=5cm
Komplet s spustom ruševin na prevozno sredstvo
| in odvozom v stalno deponijo | m2 | 45.98 |  | 0
6 | Rušenje obstoječe ometane zidane predelne stene
skupne širine do 15cm
Komplet s spustom ruševin na prevozno sredstvo
| in odvozom v stalno deponijo | m2 | 11.4 |  | 0
7 | Prebijanje odprtin v obstoječih zidanih konstrukcijah
Debelina stene z ometi =25cm
Komplet s spustom ruševin na prevozno sredstvo
| in odvozom v stalno deponijo | m3 | 1 |  | 0
8 | Prebijanje odprtin v obstoječih zidanih konstrukcijah
Debelina stene z ometi =25cm
Odprtine velikosti do 6m2
Komplet s spustom ruševin na prevozno sredstvo
| in odvozom v stalno deponijo | m3 | 1.35 |  | 0
9 | Prebijanje odprtin v obstoječih zidanih konstrukcijah
Debelina stene z ometi =45cm
Odprtine velikosti do 13m2
Komplet s spustom ruševin na prevozno sredstvo
| in odvozom v stalno deponijo | m3 | 6.44 |  | 0
10 | Prebijanje odprtin v obstoječih zidanih konstrukcijah
Debelina stene z ometi =45cm
Odprtine velikosti do 15m2
Komplet s spustom ruševin na prevozno sredstvo
| in odvozom v stalno deponijo | m3 | 6.23 |  | 0
11 | Demontaža obstoječi vrat v lesenem podboju
Vrata velikosti do 2m2
| Komplet z odvozom na stalno deponijo | kd | 1 |  | 0
12 | Demontaža obstoječi vrat v lesenem podboju
Vrata velikosti 2 do 4m2
| Komplet z odvozom na stalno deponijo | kd | 5 |  | 0
13 | Demontaža obstoječih oken v lesenem podboju
Okna velikosti do 1m2
| Komplet z odvozom na stalno deponijo | kd | 1 |  | 0
14 | Demontaža obstoječi Alu oken
Okna velikosti do 2m2
| Komplet z odvozom na stalno deponijo | kd | 1 |  | 0
15 | Pazljiva demontaža obstoječi Alu oken
Okna velikosti do 6m2
2 kd oken predvidena za kasnejšo ponovno
vgradnjo. Ostala okna se odpelje na deponijo po
| navodilih investitorja. | kd | 9 |  | 0
16 | Demontaža obstoječi lesenih vrat v lesenem podboju
Vrata velikosti do 4m2
| Komplet z odvozom na stalno deponijo | kd | 1 |  | 0
17 | Rušenje obstoječih AB konstrukcij, nosilci
vezi, preklade stebri, stopnišča, stene.
Komplet s spustom ruševin na prevozno sredstvo
| in odvozom v stalno deponijo | m3 | 19.34 |  | 0
18 | Rušenje obstoječih nosilnih sten skupne debeline
30 in 45cm. Opečna nosilna stena obojestransko
ometana ali obložena v keramiko.
Komplet s spustom ruševin na prevozno sredstvo
| in odvozom v stalno deponijo | m3 | 20.7 |  | 0
19 | Rušenje obstoječih horizontalnih AB preklad
tanjšanje nosilca cca 20m
Komplet s spustom ruševin na prevozno sredstvo
| in odvozom v stalno deponijo | m3 | 0.22 |  | 0
20 | Rušenje obstoječih tlakov debeline do 10cm
Komplet s spustom ruševin na prevozno sredstvo
| in odvozom v stalno deponijo | m3 | 9 |  | 0
21 | Rezanje obstoječih AB tlakov in podložnih betonov
| skupne debeline do 15cm | m1 | 42.5 |  | 0
22 | Rušenje obstoječih tlakov in podložnih betonov
| skupne debeline do 15cm | m3 | 92.6 |  | 0
23 | Demontaža Fe konzol na stropu in stenah
| konzole teže do 40kg | kd | 9 |  | 0
24 | Demontaža obstoječih kovinskih okenskih
zaščitnih mreže, teže do 50kg/kos. Vsaka mreža
| 4 krat fiksirana s kovinsko konzolo Fi 12mm v zid | kd | 6 |  | 0
25 | Demontaža obstoječih lestev H=6,00m
| z odvozom na deponijo po presoji investitorja | kd | 2 |  | 0
26 | Demontža obstoječe El podometne omarice velikosti
| do 0,25m2 | kd | 1 |  | 0
27 | Demontža obstoječe El podometne omarice velikosti
| do 1,00m2 | kd | 2 |  | 0
28 | Prebijanje luknje skozi obstoječ AB temelj debeline
80cm. Luknja dim do 25/25cm za potrebe izvedbe
| kanalizacije iz novih sanitarij in garderob | kd | 2 |  | 0
29 | Demontaža obstoječih pranih plošč na lokaciji
| posegov | m2 | 22.8 |  | 0
30 | Sekanje utora v obstoječih ometanih opečnih stenah
Presek vertikalnega utora do 50*20cm
| Poz 7,6 vertikalna vez | m1 | 8 |  | 0
31 | Sekanje utora v obstoječih ometanih AB vezeh
| Presek utora do 20*25cm - ležišče plošče | m1 | 14 |  | 0
32 | Rušenje obstoječega teraco tlaka v debelini
| cca 6cm | m2 | 15.1 |  | 0
33 | Rušenje obstoječih teraco stopnic, čela in
| nastopne ploskve v debelini cca 5cm | m2 | 6 |  | 0
34 | Razna nepredvidena rušitvena dela, kot so
morebitna vrtanja in rušenja dodanih ležišč
morebitnih ojačitvenih konstrukcij i.p.d.
| KV zidar | ur | 16 |  | 0
| PK delavec | ur | 16 |  | 0
| Material in osnovna sredstva | oc |  |  | 250
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 250
VI. TESARSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Opaž temeljev - nevidni beton | m2 | 49.5 |  | 0
2 | Opaž vertikalnih vezi in stebrov AB skeletne
| konstrukcije. Nevidni beton | m2 | 133.6 |  | 0
3 | Opaž horizontalnih vezi višine do 15cm | m1 | 26.95 |  | 0
4 | Opaž prostih robov podložnih betonov na zunanji
| ureditvi. Nevidni robovi višine do 10cm | m1 | 59.5 |  | 0
5 | Opaž horizontalnih vezi višine do 20cm | m1 | 78.4 |  | 0
6 | Opaž nosilcev in preklad brez zoba | m2 | 27.43 |  | 0
7 | Opaž nosilcev in preklad brez zoba
| Vidni beton A kvalitete | m2 | 7.6 |  | 0
8 | OpažAB klasičnih plošč in konzol, komplet
s podpiranjem višine do 3,00m. Vidni beton A kvalitete
| ( plošča nad PR ) | m2 | 113.8 |  | 0
9 | Opaž AB parapetov med stebri oz vertikalnimi
vezmi - neviden beton
Komplet z dobavo in vgradnjo trikotnih letvic
| na vidne robove | m2 | 36.92 |  | 0
10 | Opaž AB sten vidni beton A kvalitete | m2 | 399 |  | 0
11 | OpažAB klasičnih plošč in konzol, komplet
s podpiranjem višine do 3,00m. Vidni beton A kvalitete
Komplet z dobavo in vgradnjo trapeznih in trikotnih
letev na odkape in proste robove
| ( plošča nad PR ) | m2 | 40.5 |  | 0
12 | Opaž AB slopov - vidni beton A kvalitete
| Komplet z dobavo in vgradnjo trikotnih letvic | m2 | 13.2 |  | 0
13 | Opaž okenskih in vratnih odprtin v novih AB
stenah debeline 20cm
| Odprtine velikosti do 1,00m2 | kd | 1 |  | 0
14 | Opaž okenskih in vratnih odprtin v novih AB
stenah debeline 20cm
| Odprtine velikosti do 1,00m2 | kd | 1 |  | 0
15 | Opaž okenskih in vratnih odprtin v novih AB
stenah debeline 20cm
| Odprtine velikosti do 2,00m2 | kd | 1 |  | 0
16 | Opaž okenskih in vratnih odprtin v novih AB
stenah debeline 20cm
| Odprtine velikosti do 3,00m2 | kd | 1 |  | 0
17 | Opaž okenskih in vratnih odprtin v novih AB
stenah debeline 20cm
| Odprtine velikosti do 6,00m2 | kd | 1 |  | 0
18 | Naprava in demontaža nosilnih in delovnih odrov
Podpiranje obstoječih konstrukcij, komplet s
statičnim izračunom in delavniškim načrtom odrov
Oder za podprtje obstoječih nosilcev in strešne
| plošče | m3 | 288 |  | 0
19 | Podpiranje obstoječih stropnih plošč na lokacijah
novih prebojev v nosilnih stenah
Podpiranje linijsko višine do 4,00m
| Podpore v razmaku cca 1,50m | m1 | 37.44 |  | 0
20 | Naprava in demontaža nosilnih in delovnih odrov
za izvedbo rušenj obstoječih nosilnih sten
in stavbnega pohištva
| Odri višine 7,00m | m2 | 159.6 |  | 0
21 | Naprava pomičnih odrov višine do 1,00-2,00m
| prizna se 1*tlo neto površina nadstropja. | m2 | 382 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
VII. KANALIZACIJSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi
Fi 125mm, na peščeno posteljico ter delnim
| obbetoniranjem | m1 | 15 |  | 0
2 | Naprava priključkov na obstoječe jaške do fi 200mm | kd | 1 |  | 0
3 | Čiščenje obstoječih peskolovov, pregled, popravilo
| dna in vtokov | kd | 4 |  | 0
4 | Zamenjava obstoječih dotrajanih betonskih pokrovov
| na peskolovih dim 40*40cm | kd | 4 |  | 0
5 | Zamenjava obstoječih dotrajanih betonskih pokrovov
| na revizijskih jaških dim 60*60cm | kd | 2 |  | 0
6 | Čiščenje obstoječih jaškov, pregled, popravilo
| dna in vtokov | kd | 6 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
02. OBRTNIŠKA DELA
I. KLEPARSKA DELA
opomba; vsi izdelki so iz FeZn barvane pločevine
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava in montaža odtočnih žlebov Fi 125mm
Komplet z vsem potrebnim nosilnim, spojnim in
| tesnilnim materialom. | m1 | 16 |  | 0
2 | Dobava in montaža oddušnika na strehi iz
Cu pločevine Fi 110mm, komplet z tipsko kapo in
| obrobo prirejeno za esal kritino | kd | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža kape zračnika na strehi
Fi 110mm, komplet z tipsko kapo in
| obrobo prirejeno za esal kritino | kd | 2 |  | 0
4 | Razna nepredvidena dela, kot so pokrivne
dilatacijske pločevine, izvedba iztokov iz nadsteška
izvedba istočnih obrob
( Ocena obračun po dejanskih količinah evidentira-
ni v gradbeni dnevnik in potrjenih iz strani nadzora
oz investitorja )
| KV klepar | ur | 16 |  | 0
| PK delavec | ur | 16 |  | 0
| Material | oc |  |  | 750
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA |  |  |  | 750
II. ALUMINIJSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava in montaža Alu okna, komplet z Fe jedrom
Alu profil - termočlen
Zasteklitev ; Trmopan steklo k=1,1, tonirano
Spodnja polovica varnostno steklo
Okovje ; višji cenovni razred
Odpiranje ; zgornja polovica ventus
Senčila; brez
Delitev; dva dela po širini, dva dela po višini
Komplet z zunanjo 15cm Alu polico
| Okno POZ O1 dim 198/275cm | kd | 4 |  | 0
2 | Dobava in montaža Alu okna, komplet z Fe jedrom
Alu profil - obstoječ
Zasteklitev ; Trmopan steklo k=1,1, tonirano
Spodnja polovica varnostno steklo
Okovje ; obstoječe servisirati
Odpiranje ; obstoječe
Senčila; brez
Delitev; obstoječa
Komplet z zunanjo 15cm Alu polico
| Obstoječe okno POZ O1 dim 198/275cm | kd | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža Alu okna, komplet z Fe jedrom
Alu profil - termočlen
Zasteklitev ; Trmopan steklo k=1,1, tonirano
Spodnja polovica varnostno steklo
Okovje ; višji cenovni razred
Odpiranje ; Roto
Senčila; brez
Delitev; dva dela po širini, dva dela po višini
Vrata dvokrilna
Komplet z zunanjo 15cm Alu polico
| Okno POZ O2 dim 198/240cm | kd | 3 |  | 0
4 | Dobava in montaža Alu okna, komplet z Fe jedrom
Alu profil - termočlen
Zasteklitev ; Trmopan steklo k=1,1, tonirano
Spodnja polovica varnostno steklo
Okovje ; višji cenovni razred
Odpiranje ; Roto
Senčila; brez
Delitev; dva dela po širini, dva dela po višini
Okno dvokrilno
Komplet z zunanjo 15cm Alu polico
| Okno POZ O2 dim 198/240cm | kd | 3 |  | 0
5 | Dobava in montaža Alu okna, komplet z Fe jedrom
Alu profil - termočlen
Zasteklitev ; Trmopan steklo k=1,1, tonirano
Okovje ; višji cenovni razred
Odpiranje ; Roto
Senčila; brez
Delitev; dva dela po širini
Okno dvokrilno
Komplet z zunanjo 15cm Alu polico
| Okno POZ O3 dim 198/175cm | kd | 3 |  | 0
6 | Dobava in montaža Alu okna, komplet z Fe jedrom
Alu profil - termočlen
Zasteklitev ; Tripan steklo tonirano
Okovje ; drsno z tesnenjem
Odpiranje ; levo desno - stekanje
Delitev; dva dela po širini
Okno mora tesniti radi zvočne izolativnosti 48dB
| Okno POZ O4 dim 220/60cm | kd | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža notranjih vrat;
Vrata kovinska v kovinskem podboju
Barvana RAL po izbiri projektanta
Požarna odpornost; 30min
Dimotesnost; DA
Polnilo; Termopan varnostno steklo
požarno varno 30min
Ključavnica; cilinder - sistem
Kljuka; panik, zunaj bunka plastika RAL 8017
Nadsvetloba; fiksna termopan požarno varna 30min
Delitev; dvokrilna - krilo 100cm + 50cm
Odpiranje; Krilno
Samozapiralo; DA
| Vrata POZ V7 dim 150/210cm | kd | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža zunanjih vrat;
Vrata kovinska v kovinskem podboju
Barvana RAL po izbiri projektanta
Požarna odpornost; 30min
Dimotesnost; DA
Polnilo; Termopan varnostno steklo k=1,1
spodaj Alu mepa do višine cca 70cm
Ključavnica; cilinder - sistem
Kljuka; panik, zunaj bunka plastika RAL 8017
Nadsvetloba; fiksna termopan požarno varna 30min
Delitev; dvokrilna simetrična
Odpiranje; Krilno
Samozapiralo; DA
| Vrata POZ V8 dim 180/270cm | kd | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža steklene predelne Fe stene
z vrati
Barvana RAL po izbiri projektanta
Polnilo; Termopan varnostno steklo
spodaj Alu mepa do višine cca 90cm
Vrata maksimalno zasteklena v kovinskem okvirju
spodnja polovica Alu mepa
Nadsvetloba ; termopan steklo
Odpiranje; Krilno
Kljuka; panik, zunaj bunka plastika RAL 7040
Požarna odpornost; ne
Dimotesnost; ne
Samozapiralo; ne
Ključavnica; cilinder - sistem
Stena po horizontali razdeljena na 3 dele
Stena po vertikali razdeljena na 2 del0
| Stena POZ V13 dim 176+176+116/277cm | kd | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža notranjih vrat;
Vrata kovinska v kovinskem podboju
Barvana RAL po izbiri projektanta
Požarna odpornost; 30min
Dimotesnost; DA
Polnilo; Termopan varnostno steklo
požarno varno 30min
Ključavnica; cilinder - sistem
Kljuka; panik, zunaj bunka plastika RAL 8017
Nadsvetloba; fiksna termopan požarno varna 30min
Delitev; dvokrilna - simetrična
Odpiranje; Krilno
Samozapiralo; DA
| Vrata POZ V6 dim 200/210+70cm | kd | 1 |  | 0
11 | Dobava, naprava in montaža dekor pokrivnih vrat
zidnih hidrantov s kaljenim peskanim steklom
s prozornim napisom H v sredini
Komplet z minimalnim Alu ali RF zunanjim okvirjem
ter okovjem. Lega v liniji stene
| Max dim do 80*80cm | kd | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža zunanjih vrat;
Alu vrata z Fe jedrom
Barvana RAL po izbiri projektanta
Požarna odpornost; ne
Dimotesnost; ne
Polnilo; Termopan varnostno steklo k=1,1
spodaj Alu mepa do višine cca 60cm
Ključavnica; cilinder - sistem
Kljuka; panik drog obojestransko - inox
Nadsvetloba; fiksna termopan k=1,1
Delitev; dvokrilna simetrična
Odpiranje; Krilno
Samozapiralo; DA
| Vrata POZ V1 dim 250/240+85cm | kd | 1 |  | 0
| SKUPAJ ALUMINIJSKA DELA |  |  |  | 0
III. KLJUČAVNIČARSKA in PASERSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava in naprava stopnišča iz Fe barvane
pločevine, vse komplet po detajlih PZI projekta
izdelavo delavniških načrtov, izvedbo in montažo
stopnic. Izvajalec del mora vgradne elemente - sidra
dostaviti predhodno FCO objekt za zidarsko vgradnjo
Projektant delavniškega načrta dizajn detajlno
dogovori s projektantom arh. ga Kristina Pahor tel;
(05) 335 54 01 ali (05) 335 54 02
HOP PROFIL 80/140 poraba do 20,00m
stopnice iz REBRASTE PLOČEVINE
krivljene r.š. do 500mm, L=1200mm kd 25
podest iz REBRASTE PLOČEVINE poraba do 5m2
sidra iz pločevine d=12mm, teže do 10kg/kos
poraba do 10kd
OGRAJA iz Fe CEVI FI 60mm poraba do 7,00m
PASAMAN in horizontalne povezave iz Fe CEVI
Fi 60mm poraba do 35,00m
Fe mreža med nosilnimi profili 5*5cm/ 4mm
Poraba do 11,00m2
Nosilci Fe tipski za pasaman ob AB steni
Poraba do 14,00 kd
Konstrukcija, peskana, minizirana 2* in barvana
| 2 roke | kd | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža Fe ograjnega pasamana, komplet
z vertikalami nosilci v rastru cca 2,00m. Ograja sidrana v
zgoraj v parapetni AB zid. Vertikalni nosilčki
višine do 200mm
Poraba vertikalnih Fe nosilcev do 0,55 kd/m1
Pokrivne rozete Fi 100 / 60mm kd 40
Poraba pasamana Fe Fi 60mm do 1,05m1/m1
Vse komplet po detajlih PZI projekta
izdelavo delavniških načrtov, izvedbo in montažo
ograje. Izvajalec del mora vgradne elemente - sidra
dostaviti predhodno FCO objekt za zidarsko vgradnjo
Projektant delavniškega načrta dizajn detajlno
dogovori s projektantom arh. ga Kristina Pahor tel;
(05) 335 54 01 ali (05) 335 54 02
Konstrukcija, peskana, minizirana 2* in barvana
| 2 roke | m1 | 19 |  | 0
3 | Dobava in montaža RF ravne ograje komplet
z vertikalami nosilci Fi60mm poraba do 2,00m.
zgoraj v parapetni AB zid. Vertikalni nosilčki
višine do 200mm
Poraba vertikalnih Fe nosilcev do 0,55 kd/m1
PASAMAN in horizontalne povezave iz Fe CEVI
Fi 60mm poraba do 7,00m
Pokrivne rozete Fi 100 / 60mm kd 2
Fe mreža med nosilnimi profili 5*5cm/ 4mm
Poraba do 1,50m2
Vse komplet po detajlih PZI projekta
izdelavo delavniških načrtov, izvedbo in montažo
ograje. Izvajalec del mora vgradne elemente - sidra
dostaviti predhodno FCO objekt za zidarsko vgradnjo
Projektant delavniškega načrta dizajn detajlno
dogovori s projektantom arh. ga Kristina Pahor tel;
(05) 335 54 01 ali (05) 335 54 02
Konstrukcija, peskana, minizirana 2* in barvana
| 2 roke | m1 | 19 |  | 0
4 | Samo dobava FCO MS ali RF pripir | m1 | 6.3 |  | 0
5 | Dobava in montaža RF ograjnega pasamana, komplet
s tipskimi nosilci montiranimi bočno v steno
Poraba do 6kd
| Pasaman Fi 60mm poraba do 5,00m | m1 | 4.5 |  | 0
6 | Dobava in naprava senčil oz okenskih zaščit na fasadi
Senčila tvori vertikalna nosilna konstrukcija iz
Alu vertikalnih profilov 60*80mm, 3* vertikalno
na okno. Zgoraj in spodaj pritrjeni na fasado nad
oz pod špaleto.
Na predmetne Alu profile se pritrdi perforirana
pločevina 2krat. Perforacija Oz10-12, debeline 1,5cm
Predlagamo spoj dveh perforiranih pločevin in vmesno
prekrivanje določenih lukenj z Alu čepi Fi10mm
do 40% po grafičnem vzorcu.
Vse komplet po detajlih PZI projekta
izdelavo delavniških načrtov, izvedbo in montažo
zaščit.
Konstrukcija, peskana, minizirana 2* in barvana
2 roke
| Senčila oz zaščite dim 213/290cm | kd | 14 |  | 0
| Senčila oz zaščite dim 213/190cm | kd | 3 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA in PASERSKA DELA |  |  |  | 0
IV. MIZARSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava in montaža notranjih vrat v
kovinskem podboju.
Podboj; kovinski barvan v RAL po izbiri projektanta
Širina podboja; 20cm
Vratno krilo ; polno furnir bukev
Okovje; Ojačano 3*
Kljuka; RF srednji cenovni razred
Ključavnica cilinder sistem
Nadsvetloba; termopan
| Vrata POZ V4 dim 110/210+40cm | kd | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža notranjih vrat v
kovinskem podboju suha montaža.
Podboj; kovinski barvan v RAL 7040
Širina podboja; 12-17cm
Vratno krilo ; polno furnir bukev
Okovje; Ojačano 3*
Kljuka; panik drog in bunka
Ključavnica cilinder sistem
Nadsvetloba; termopan
| Vrata POZ V4 dim 110/210+40cm | kd | 6 |  | 0
3 | Dobava in montaža notranjih vrat v
kovinskem podboju suha montaža.
Podboj; kovinski barvan v RAL po izbiri projektanta
Širina podboja; 12cm
Vratno krilo ; polno furnir bukev
Zvočna izolacija; 28dB
Okovje; Ojačano 3*
Kljuka; tipska inox
Ključavnica cilinder sistem
Nadsvetloba; termopan
| Vrata POZ V4 dim 110/210+40cm | kd | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža notranjih vrat v
kovinskem podboju suha montaža.
Podboj; kovinski barvan v RAL po izbiri projektanta
Širina podboja; 12cm
Vratno krilo ; polno furnir bukev
Zvočna izolacija; 28dB
Okovje; Ojačano 3*
Kljuka; panik drog in bunka
Ključavnica cilinder sistem
Požarna odpornost; 30min
Dimotesnost; da
Samozapiralo; da
| Vrata POZ V5 dim 100/210cm | kd | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža notranjih vrat v
kovinskem podboju suha montaža.
Podboj; kovinski barvan v RAL po izbiri projektanta
Širina podboja; 12cm
Vratno krilo ; polno furnir bukev
Zvočna izolacija; 28dB
Okovje; Ojačano 3*
Kljuka; tipska - inox
Ključavnica cilinder sistem
Požarna odpornost; ne
Dimotesnost; ne
Samozapiralo; ne
| Vrata POZ V5 dim 100/210cm | kd | 2 |  | 0
6 | Dobava in montaža notranjih vrat v
kovinskem podboju.
Podboj; kovinski z leseno oblogo iz furnirja
Širina podboja; 25cm
Vratno krilo ; polno laminat bukev
Okovje; Ojačano 4*
Kljuka; Panik drog obojestransko - inox
Ključavnica cilinder sistem
Zvočno izolirana; 28dB
Samozapiralo; da
Odpiranje; dvokrilna simetrična
| Vrata POZ V2 dim 198/275cm | kd | 1 |  | 0
7 | Dobava in naprava 5 kompletov sistemskega
| ključa za odpiranje 18-ih vrat | kd | 1 |  | 0
8 | Predelava obstoječih lesenih vrat na cilinder
| sistem ključavnico | kd | 3 |  | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
V. KAMNOSEŠKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava in montaža pragov iz kamna
BiancoSSardo. Pragovi d=3cm
| Prag dim 105*45cm | kd | 3 |  | 0
| Prag dim 200*45cm | kd | 1 |  | 0
| Prag dim 200*25cm | kd | 1 |  | 0
| Prag dim 250*45cm | kd | 1 |  | 0
| Prag dim 150*45cm | kd | 1 |  | 0
| Prag dim 275*45cm | kd | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža kamnitih okenskih polic
BiancoSSardo d=3cm
Notranje
| Polica dim 203*22cm | kd | 12 |  | 0
| Polica dim 220*30cm | kd | 1 |  | 0
| SKUPAJ KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
VI. KERAMIČARSKA in TERACERSKA DELA
Opomba; izvajalec mora dostaviti vzorce v potrditev arhitektu pred naročanjem keramike.
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava in naprava teraco tlaka, istočasno z
estrihom, skupne debeline 6cm
Brušen teraco tlak, kot v avli pritličja le enobarven
komplet z armaturo Q131
| ( hodnik PR, WC invalidi in Avla ) | m2 | 75.1 |  | 0
2 | Dobava in izvedba stopnic s teraco tlakom
debeline 6cm
Brušen teraco tlak, kot v avli pritličja le enobarven
komplet z armaturo Q131
| Nastopne ploskve. | m2 | 3.5 |  | 0
3 | Dobava in izvedba stopnic s teraco tlakom
debeline 6cm
Brušen teraco tlak, kot v avli pritličja le enobarven
komplet z armaturo Q131
| Čela stopnic | m2 | 2.5 |  | 0
4 | Dobava in naprava teraco coklja debeline do 1,5cm
višine do 10cm, komplet s pripravo podlage in
izvedbo. Cokolj brušen
| RAVEN COKOLJ | m1 | 47 |  | 0
5 | Dobava in naprava teraco coklja debeline do 1,5cm
višine do 10cm, komplet s pripravo podlage in
| izvedbo. Cokolj brušen | m1 | 5.8 |  | 0
6 | Dobava in polaganje stenske keramike v lepilo
Format 30*30cm, fuge 3mm
Komplet s stičenjem
Višina keramike 2,20m
Cenovni razred keramike do 20 eur brez ddv
| ( WC, ob umivalnikih ) | m2 | 23.704 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja Alu vogalnih letvic
| na vertikalne vogle | m1 | 4.8 |  | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA in TERACERSKA DELA |  |  |  | 0
VII. TLAKARSKA DELA
Opomba; izvajalec del mora za ponujeno ceno pred nabavo materiala dostaviti vzorce v potrditev arhitektu.
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava in polaganje PVC ali gume tip CHOCHFLEKS
debeline 4mm, komplet z izravnavo podlage preko
izvedenega estriha. Komplet s tipsko pvc zaokrožnico
| in cokljem. | m2 | 146.9 |  | 0
2 | Dobava in polaganje hrastovega parketa. Letvice
tipske velikosti. Polaganje na izveden estrih v lepilo
komplet s predhodno izravnavo tlaka. Klasični
hrastov parket d=2cm. Brušeno in lakirano 3krat
s kromoden lakom, komplet s predhodnim premazom
za vzdrževanje naravnega tona parketa.
parket položen linijsko ali ribja kost odvisno od
| odločitve arhitekta. | m2 | 61.1 |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
VIII. GIPS OBDELAVE
SPLOŠNO; Odprtine do 4m2 se ne odbijajo, ojačitve in morebitne obdelave špalet se ne obračunajo posebej.
V ceni za enoto mere je potrebno predvideti tudi kitanje preko celotne površine, pripravljeno za oplesk.
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava in naprava gips predelnih sistemskih sten
tipa Knauf W112 skupne debeline 12,5cm
Komplet s tipsko FeZn podkonstrukcijo d=7,5cm
Stene vpete v tlak in stene vse po detajlu
dobavitelja.
Stena enostransko moker prostor
| Komplet z tipsko vmesni izolacijo ursa 5cm | m2 | 27 |  | 0
2 | Samo doplačilo za izdelavo ojačitev za montažo
umivalnika, radiatorja in držala za invalide
| ter opremo. Predvidoma ploh po cca 0,50m2 | kd | 6 |  | 0
3 | Dobava in naprava gips predelnih sistemskih sten
tipa Knauf W113 skupne debeline 17,5cm
Komplet s tipsko FeZn podkonstrukcijo d=10,00cm
Stene vpete v tlak in stene vse po detajlu
dobavitelja.
Stena obojestransko suh prostor
| Komplet z tipsko vmesni izolacijo ursa 5cm | m2 | 31.5 |  | 0
4 | Dobava in naprava gips predelnih sistemskih sten
tipa Knauf W112 skupne debeline 12,5cm
Komplet s tipsko FeZn podkonstrukcijo d=7,5cm
Stene vpete v tlak in stene vse po detajlu
dobavitelja.
Stena obojestransko suh prostor
| Komplet z tipsko vmesni izolacijo ursa 5cm | m2 | 56.2 |  | 0
| SKUPAJ GIPS OBDELAVE |  |  |  | 0
X. SLIKOPLESKARSKA DELA
Opomba; Prostor dvorane se le razpraši, ker se finalne površine sten in stropov obdelujejo kot oprema, ki se izvede v drugi fazi.
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Davkratno kitanje betonskih sten in stropov po izvedbi
| brušenja. | m2 | 527 |  | 0
2 | dvakratno kitanje fino ometanih sten | m2 | 302 |  | 0
3 | Pleskanje že pokitanih sten in stropov z jupolom
| 2 roke | m3 | 1058.4 |  | 0
4 | samo razprašitev sten in stropov v dvorani | m2 | 792 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
OBJEKT : PRENOVA TELOVADNICE OŠ KANAL - I. faza
REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
01.GRADBENA DELA
| I. PRIPRAVLJALNA in ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| II. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 100
| III. BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 600
| V. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 250
| VI. TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| VII. KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA brez DDV |  |  |  | 950
02. OBRTNIŠKA DELA
| I. KLEPARSKA DELA |  |  |  | 750
| II. ALUMINIJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. KLJUČAVNIČARSKA in PASERSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
| V. KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
| VI. KERAMIČARSKA in TERACERSKA DELA |  |  |  | 0
| VII. TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
| VIII. GIPS OBDELAVE |  |  |  | 0
| X. SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA brez DDV |  |  |  | 750
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA brez DDV |  |  |  | 1700
OBJEKT : PRENOVA TELOVADNICE OŠ KANAL - I. faza
SKUPNA REKAPITULACIJA
| 01. GRADBENA |  |  |  | 950
| 02. OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 750
| 03. ELEKTRO INSTALACIJE |  |  |  | 0
| 04. STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
| SKUPAJ G+O+I DELA brez DDV |  |  |  | 1700
| DDV 20% |  |  |  | 340
| SKUPAJ G+O+I DELA z DDV |  |  |  | 2040

## Priloga 2
Priloga 2
PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI ZA STROJNE INSTALACIJE IN OPREMO
I. SPLOŠNO
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere… | % | 2 | 0 | 0
2 | Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradišču
| in zavarovanje… | % | 3 | 0 | 0
3 | Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo
| skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu. | % | 2 | 0 | 0
4 | Zidarska dela in gradbena pomoč instalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež
| - pozidave prebojev… | % | 6 | 0 | 0
5 | Izdelava odprtine v armirani betonski plošči
| tip: B×H= 1,10×0,60 m | kos | 1 |  | 0
| tip: B×H= 0,80×0,50 m | kos | 1 |  | 0
| tip: B×H= 0,70×0,50 m | kos | 2 |  | 0
| tip: B×H= 0,60×0,30 m | kos | 2 |  | 0
6 | Pregled in meritve hidrantnega omrežja, s strani pooblaščene ustanove in izdaja ustreznih certifikatov.
| tip: Notranje hidrantno omrežje | kos | 1 |  | 0
7 | Meritve ventilacijskih sistemov, s strani pooblaščene ustanove in izdaja ustreznih certifikatov
| tip: Klimat | kos | 1 |  | 0
8 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) za strojne instalacije |  |  |  | 0
| SKUPAJ SPLOŠNO |  |  |  | 0
II. DEMONTAŽNA DELA STROJNIH INSTALACIJ
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Demontaža obstoječe sanitarne keramike komplet z demontažo vodovodne armature ter pritrdilnega in nosilnega materiala. Odvodz v skladišče ali na deponijo odpadnega materiala
| do oddaljenosti 10 km. | kos | 1 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih radiatorjev komplet z demontažo armature in nosilnega materiala. Odvodz v skladišče ali na deponijo odpadnega
| materiala do oddaljenosti 10 km. | kos | 12 |  | 0
3 | Demontaža cevnega razvoda ogrevanja, komplet z demontažo izolacije, in nosilnega in pritrdilnega materiala. Odvodz na deponijo odpadnega materiala
| do oddaljenosti 10 km. | kg | 50 |  | 0
4 | Razna nepredvidena dela pri demontaži strojnih instalacij | ur | 20 |  | 0
| II. DEMONTAŽNA DELA STROJNIH INSTALACIJ |  |  |  | 0
III. VODOVOD - NOTRANJI VODOVOD
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Dobava in montaža: Zidni hidrant "EURO" sestoječ iz: tipska omarica za vgradnjo v zid, gibljiv priključek DN50, priključni ventil DN50, ročnik na zasun DN25, gumijasta tlačna cev DN25 na gibljivem kolutu, dolžine L= 30 m. Hidrant opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti
npr. POHORJE Mirna
tip: HO-ZK
| B×A/H = 250×740/840 mm | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža: Gasilni aparat na suhi prah (ABC), komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti
npr.: ITPP Ribnica
| tip: S-6 | kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža: Gasilni aparat na ogljikov dioksid (CO2), komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
npr.: ITPP Ribnica
| tip: CO2-5 | kos | 2 |  | 0
4 | Dobava in montaža: Napisne tablice, izdelane v skladu z ISO SIST 1013, za označitev naprav
| in sredstev za gašenje požara. | kos | 4 |  | 0
5 | Dobava in montaža: Nosilna konstrukcija za umivalnik, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinsko zaščiten s praškanjem in opleskan, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - armaturna priključka mrzle in tole vode DN15-ZN, - set za pritrditev umivalnika M10, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - PE odtočno koleno Ø50, - drobni pritrdilni material.
npr.: GEBERIT
| tip: Duofix H=82-98 cm | kos | 5 |  | 0
WC INVALIDI
6 | Dobava in montaža: Umivalnik za invalide, z nasloni za komolce, ergonomsko oblikovan, sestoječ iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, - nosilne konzole za zidno vgradnjo, - sifonom s čepom - ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: DOLOMITE
tip: ATLANTIS 2937
| B×L= 670×600 mm | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža: Stoječa baterija za umivalnik za invalide, z možnostjo nastavitve temperature, komplet z veznima cevkama ter z 2×kotni ventil
npr.: DOLOMITE
tip: ATLANTIS 71150
| DN15 | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža: Ogledalo za invalide za montažo na zid z možnostjo spreminjanja naklona, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.:DOLOMITE
tip: ATLANTIS 9991
| 650x650 mm | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža: Držalo S-1 za invalide, za montažo pri umivalniku, zidna in talna pritrditev, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.:DOLOMITE
tip: ATLANTIS 9985
| 700×800 mm | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža: WC za invalide, sestoječ iz: - WC školjka in izplakovalni kotliček iz sanitarnega porcelana s talnim odtokom, - koleno za talni priključek - sedežna deska, - drobnim pritrdilnim materialom, - kotni ventil in gibka povezovalna cev
npr.: DOLOMITE
tip: ATLANTIS Monoblok
| B×L/H= 380×800/500 mm | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža: Zidna termostatska mešalna baterija za opremo WC školjke za invalide, z možnostjo prednastavitev temperature vode, komplet s fleksibilno cevjo s pršilno glavo z gumbom za odpiranje prhe in zidnim nosilcem.
npr.: DOLOMITE
| tip: ATLANTIS 76202 | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža: Umivalnik sestoječ iz: - umivalnik iz sanitarne keramike, - nosilna polnoga iz sanitarne keramike, ter drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: DOLOMITE
tip: GARDA 5004+2910
| B×L= 600×520 mm | kos | 4 |  | 0
13 | Dobava in montaža: Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom.
npr,: ARMAL
| tip: ORIA 58-910-100F | kos | 4 |  | 0
14 | Dobava in montaža: Dobava in montaža ogledala s kromiranimi držali, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: ARMAL
| tip: L×B= 600×400 mm | kos | 4 |  | 0
15 | Dobava in montaža: Dobava in montaža polic s kromiranim nosilcem, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
npr.: ARMAL
tip: 793-24-0201-0
| L= 600 mm | kos | 4 |  | 0
16 | Dobava in montaža: Medeninasto kromirano držalo za papirante brisače, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: ARMAL
| tip:793-12-0201-0 | kos | 4 |  | 0
17 | Dobava in montaža: Medeninasto kromirano držalo za tekoče milo, z dozirnikom tekočega mila, komplet s pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: ARMAL
| tip: 793-16-0203-0 | kos | 4 |  | 0
18 | Dobava in namestitev: Dobava in namestitev plastičnih košev za odpadne papirnate brisače, bele barve, z nihajnim pokrovom.
npr.:
| tip: V= cca 25 l | kos | 4 |  | 0
19 | Dobava in montaža: Grelnik sanitarne vode, za montažo pod pomivalno korito, sestoječ iz: bojler iz emajlirane pločevine, električni grelec, negorljiva izolacija, z vsemi priključki po načrtu. Komplet z dvojnim (delovnimi in varnostnim) potopnim termostatom električnega grelca.
npr.: GORENJE TIKI
tip: TEG 5 U
V= 5 l
| P= 2,0 kW (230 V) | kos | 2 |  | 0
20 | Dobava in montaža: Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico.
npr.:
| tip: DN20 (pN40) | kos | 1 |  | 0
21 | Dobava in montaža: Regulator tlaka z vretenom za nastavitev končenega tlaka, z manometrom, z navojnimi priključki, komplet s holendri in tesnilnim materialom in vijaki.
npr.: CALEFFI
tip: Seria 5362
p1= 1,5÷6 bar
| DN20 (pN25) | kos | 2 |  | 0
22 | Dobava in montaža: Podometna prehodna pipa s kromirano kapo in rozeto
npr.:
| tip: DN15 (pN16) | kos | 3 |  | 0
23 | Dobava in montaža: Nelegirana jeklena cev za varenje in vrezovanje, SIST ISO 10255, vroče cinkana, komplet s navojnimi fazonskimi kosi, ter tesnilnim materialom.
| tip: DN 15 (21,3×2,65) | m | 40 |  | 0
| tip: DN 20 (26,9×2,65) | m | 6 |  | 0
| tip: DN 50 (60,3×3,65) | m | 16 |  | 0
24 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 9 mm.
npr.:K-FLEX
| tip: ST9 × 22 (DN15) | m | 24 |  | 0
| tip: ST9 × 28 (DN20) | m | 6 |  | 0
25 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 13 mm.
npr.: K-FLEX
| tip: ST13 × 22 (DN15) | m | 16 |  | 0
26 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 19 mm.
npr.: K-FLEX
| tip: ST19 × 60 (DN50) | m | 16 |  | 0
27 | Dobava in montaža: Odtočna kanalizacijske cevi iz polipropilena - PP, s čašastim priključkom, po DIN 19560, komplet s tesnili in pritrdilnim materialom
npr.: POLOPLAST
tip:POLO-KAL NG
| Ø110 | m | 6 |  | 0
| Ø50 | m | 9 |  | 0
28 | Dobava in montaža: Ekscenter za WC
npr.:POLOPLAST
tip: POLO-KAL NG
| Ø110 | kos | 1 |  | 0
29 | Dobava in montaža: Strešna kapa z obrobo
npr.:POLOPLAST
tip: POLO-KAL NG
| Ø110 | kos | 1 |  | 0
30 | Dobava in montaža: Talni sifon pretočni
npr.: WAVIN
| tip: HL 300 - DN 50/40 | kos | 1 |  | 0
31 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiali za cevi, sestoječi iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni
| vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton | kg | 15 |  | 0
32 | Čiščenje, barvanje in korozijska zaščita vseh kovinskih delov v zvezi z vodovodno instalacijo
| RAL 6018 - ZELENA | m2 | 6 |  | 0
33 | Izvedba priključkov na obstoječe hidrantno omrežje, omrežje mrzle in tople vode, komplet z vsem potrebnim
| spojnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
34 | Izvedba priključkov na obstoječe omrežje tople in mrzle vode ter fekalne kanalizacije, komplet z vsem potrebnim
| spojnim in tesnilnim materialom. | kos | 2 |  | 0
35 | Dobava in montaža: Vratica iz nerjavečega jekla - INOX 1.4301 skupaj z okvirjem za vzidavo v zid in zapiralnim mehanizmom.
| tip: B×H = 740×300 mm | kos | 1 |  | 0
36 | Dezinfekcija cevi mrzle in tople vode | kos | 1 |  | 0
37 | Dezinfekcija cevi mrzle in tople vode | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ NOTRANJI VODOVOD |  |  |  | 0
IV. OGREVANJE
IV. 1. Ogrevanje radiatorji
|  | EM | KOL |  | cena € za količino
1 | Dobava in montaža: Jekleni ploščati radiator, s priključki za spodnji radiatorski ventil. Sprednja prekrivna plošča. Priključki spodaj: 2× DN20. Max. obratovalni tlak pN10 bar. Max. delovna temperatura 110°C. Barvan s praškasto barvo RAL po izbiri arhitekta. Komplet z radiatorskim odzračevalnim ventilom, s spojkami, tesnili, čepi in redukcijami.
npr.: VOGEL & NOOT
| tip: 33 PV - H×L= 600 × 1800 | kos | 6 |  | 0
| tip: 33 PV - H×L= 900 × 1800 | kos | 1 |  | 0
Opomba: V kolikor se ne namesti klimata za potrebe dvorane je potrebno na severno stran namestiti enako število enakih radiatorjev kot so nameščeni na južni strani (6 x 33PV-600/1800)
2 | Dobava in montaža: Jekleni ploščati radiator, s priključki za spodnji radiatorski ventil. Priključki spodaj: 2× DN20 Max. obratovalni tlak pN10 bar. Max. delovna temperatura 110°C. Barvan s praškasto barvo RAL 9016 -bela. Komplet z radiatorskim odzračevalnim ventilom, s spojkami, tesnili, čepi in redukcijami.
npr.: VOGEL & NOOT
| tip: 22 KV - H×L= 300 × 720 | kos | 1 |  | 0
| tip: 22 KV - H×L= 300 × 800 | kos | 1 |  | 0
| tip: 22 KV - H×L= 300 × 920 | kos | 2 |  | 0
| tip: 22 KV - H×L= 300 × 1000 | kos | 6 |  | 0
3 | Dobava in montaža: Radiatorske zidne konzole, sestoječe iz: pocinkani profil, spodnje in zgornje držalo, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
npr.: VOGEL & NOOT
| tip: VN - Vonomat | kos | 34 |  | 0
4 | Demontaža in ponovna montaža raditorjev, komplet z zamenjavo
| tesnil. | kos | 17 |  | 0
5 | Dobava in montaža: Kromirani radiatorski ventil s spodnjimi priključki - kotni, za radiatorje z vgrajenim termostatskim ventilom, za dvocevni sistem, z navojnimi priključki, holendri in nastavki za priključitev cevi.
npr.: DANFOSS
| tip: RLV-KS - DN20 | kos | 17 |  | 0
6 | Dobava in montaža: Radiatorska termostatska glava, komplet z nastavkom za blokado nastavitev.
npr.: DANFOSS
| tip: RA 2990 | kos | 17 |  | 0
7 | Dobava in montaža: Dvodelna rozeta iz UV odporne plastike za dvojni priključek, bele barve.
| npr.: | kos | 17 |  | 0
8 | Dobava in montaža: Nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, SIST ISO 10255, minizirana, komplet z varilnimi fazonskimi kosi, ter varilnim materialom.
| tip: DN 10 (17,2×2,35) | m | 18 |  | 0
| tip: DN 15 (21,3×2,65) | m | 18 |  | 0
| tip: DN 20 (26,9×2,65) | m | 24 |  | 0
| tip: DN 25 (33,7×3,25) | m | 18 |  | 0
9 | Dobava in montaža: Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj DIN4102-B1, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina 9 mm.
npr.: K-FLEX
| tip: ST9 × 18 (DN10) | m | 18 |  | 0
| tip: ST9 × 22 (DN15) | m | 18 |  | 0
| tip: ST9 × 28 (DN20) | m | 24 |  | 0
| tip: ST9 × 35 (DN25) | m | 18 |  | 0
10 | Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita cevi in nosilnega materiala v zvezi s centralno kurjavo. Zaščitna barva "minij"
| s temperaturno odpornostjo do 140°C. | m2 | 6 |  | 0
11 | Barvanje nosilnega in pritrdilnega materiala. Bela RAL
| 9001. Barva s temperaturno odpornostjo do 140°C. | m2 | 2 |  | 0
12 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječ iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni
| vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. | kg | 50 |  | 0
13 | Predelava in prilagoditev obstoječih cevnih priključkov radiatorskega ogrevanja ter priključitev
| novih radiatorskih razvodov. | kos | 2 |  | 0
14 | Polnjenje sistema toplovodnega ogrevanja, komplet z
| odzračevanjem in poskusnim zagonom. | ur | 2 |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE RADIATORJI |  |  |  | 0
V. VENTILACIJA
V. 2. Ventilacija - ostalo
|  | EM | KOL |  | cena € za količino
1 | Dobava in montaža: Prevozna odsesovalna enota lesnih ostankov in lesnega prahu, za delovanje z vpihom v prostor preko filtra, sestavljena iz: ohišja iz pocinkane pločevine s kolesci, ohišje nameščeno preko ventilatorja - dušitev hrupa, zbirna vreča iz nestatičnega materiala, filterna vreča, transportni ventilator, priključek za odsesovalno cev, odsesovalna cev L=3,0 m s sesalno šobo, priključni kabel z vtikačem, komplet s potrdili o ustreznosti. Zagon in sestava zapisnika.
npr.: CORAL
tip: CA / 1C
v'_max=1600 m3/h
76 dB (A)
| Pel=0,75kW (400 V) | kos | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža:: Stenski odovni ventilator z "TIMER" sestoječ iz: ohišje iz UV odporne plastike, radialni ventilatrski rotor, elektromotor in krmilnik s časovnim programatorjem, komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid
npr.: VORTICE
tip: ARIETT LL
| P= 18 W (230 V) | kos | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža: Aluminijasta vratna rešetka, komplet z okvirjem in drobnim materialom za vgradnjo v vrata
npr.: IMP Klima
tip: AR-4P
| B×H = 425×125 | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža: Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Debelina kanalov po DIN 1946.
npr.: LINDAB
| tip: SR - 100 | m | 8 |  | 0
5 | Dobava in montaža: Odcep T, za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.: PICHLER
| tip: TCP - 100 - 100 | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža: Končni pokrov za "spiro" kanal. Tesnjenje EUROVENT - klasa B.
npr.: PICHLER
| tip: EP 100 | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža: Strešna izpustna kapa za "spiro" kanal, iz pocinkane pločevine (Tesnjenje EUROVENT - klasa B).
npr.: PICHLER
| tip: DH - 100 | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječega iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom (npr: MUPRO), jekleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton, prirobnicami
| s tesnilnim in pritrdilnim materailom | kg | 10 |  | 0
| SKUPAJ VENTILACIJA OSTALO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
03. STROJNE INSTALACIJE
| I. SPLOŠNO |  |  |  | 0
| II. DEMONTAŽNA DELA STROJNIH INSTALACIJ |  |  |  | 0
| III. VODOVOD - NOTRANJI VODOVOD |  |  |  | 0
IV. OGREVANJE
| IV. 1. Ogrevanje radiatorji |  |  |  | 0
V. VENTILACIJA
| V. 2. Ventilacija - ostalo |  |  |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE brez DDV |  |  |  | 0

## Priloga 3
Priloga 3
PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE
I. SVETILKE
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon, komplet z vsem potrebnim materialom
OPOMBA:
-vse vgradne stenske in talne svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo za montažo v zid, steno oz v tla.
-za vse svetilke, ki imajo opis, da jim je prigrajen modul varnostne razsvetljave, velja še naslednje: prigrajeni modul omogoča, da je ena sijalka v svetilki v funkciji zasilne in splošne, razsvetljava z avtonomijo ene ure. Montaža modula je predvidena v svetilko, polek svetilke ali na svetilko. Indikator polnjenja (LED-dioda) pa se montira na vidno mesto na ohišju svetilke.
Za vse svetilke velja, da so dobavljene, montirane, priključene in preizkušene, komplet s svetilnimi telesi in vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
PRITLIČJE:
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Nadgradna svetilka izdelana iz dekapirane jeklene pločevine, opremljena z elektronsko predstikalno napravo (komplet z montažnim priborom in sijalkami, prilagojene za regulacijo svetlosti komplet z mat steklom) Proiz.: INTRA (Nitor) ali podobno (Avla, vhod, avla učilnice)
| 2x26W | kos | 24 |  | 0
2 | Nadgradna svetilka iz polistirola, kapa iz metakrilata - zaščita IP 55 (komplet z montažnim priborom, predstikalno napravo ter sijalkami) Proizv.: Beghelli BS 100 ali podobno (nad ogkedali)
| 1x18W | kos | 3 |  | 0
3 | Nadgradna svetilka izdelana iz dekapirane jeklene pločevine z vzdolžnim in prečnim visokosijajnim paraboličnim rastrom iz 99.99% aluminija, opremljena z elektronsko predstikalno napravo (komplet z montažnim priborom in sijalkami) Proiz.: INTRA ali podobno Tip: (učilnice)
| 2x35W | kos | 11 |  | 0
4 | Nadgradna svetilka izdelana iz dekapirane jeklene pločevine, opremljena z elektronsko predstikalno napravo (komplet z montažnim priborom in sijalkami) Proiz.: INTRA ali podobno Tip: (učilnica nad tablo)
| 1x35W | kos | 2 |  | 0
5 | Nadgradna svetilka iz dekapirane jeklene pločevine z zaščito IP 54 za zunanjo montažo (komplet z montažnim priborom in sijalkami) Proiz.: Po izbiri arhitekta (nadstrešek)
| 1x26W | kos | 3 |  | 0
6 | Sropna svetilka z žarilno nitko komplet z montažnim priborom, montažo, sijalkami.
| 1x100 | kos | 5 |  | 0
7 | Vgradni modul zasilne razsvetljave v svetilki razsvetljave, z enourno avtonomijo, vgrajen v svetilna telesa splošne razsvetljave, Ni-Cd akumulatorjem in krmilno elektroniko ter montažnim priborom Proiz.: BEGHELI ali podobno
| 1x35W | kos | 4 |  | 0
8 | Vgradni modul zasilne razsvetljave v svetilki razsvetljave, z enourno avtonomijo, vgrajen v svetilna telesa splošne razsvetljave, Ni-Cd akumulatorjem in krmilno elektroniko ter montažnim priborom Proiz.: BEGHELI ali podobno
| 1x26W | kos | 7 |  | 0
9 | Vgradni modul zasilne razsvetljave v svetilki razsvetljave, z enourno avtonomijo, vgrajen v svetilna telesa splošne razsvetljave, Ni-Cd akumulatorjem in krmilno elektroniko ter montažnim priborom Proiz.: BEGHELI ali podobno
| 1x32W | kos | 9 |  | 0
10 | Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave z nakazano smerjo izhoda (piktogram) v stiku pripravljenosti (LPC), z enourno avtonomijo, z ohišjem iz bele umetne mase in transparentno kapo, komplet z žarnico in Ni-Cd akumulatorjem ter montažnim priborom (zaščita IP 65)
| 1x11W | kos | 13 |  | 0
11 | Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave v stiku pripravljenosti (LPC), z enourno avtonomijo, z ohišjem iz bele umetne mase in transparentno kapo, komplet z žarnico in Ni-Cd akumulatorjem ter montažnim priborom (zaščita IP 65)
| 1x11W | kos | 11 |  | 0
NADSTROPJE
1 | Nadgradna svetilka izdelana iz dekapirane jeklene pločevine z vzdolžnim in prečnim visokosijajnim paraboličnim rastrom iz 99.99% aluminija, opremljena z elektronsko predstikalno napravo (komplet z montažnim priborom in sijalkami) Proiz.: INTRA ali podobno Tip: (učilnice)
| 2x35W | kos | 6 |  | 0
2 | Nadgradna viseča svetilka izdelana iz dekapirane jeklene pločevine z vzdolžnim in prečnim visokosijajnim paraboličnim rastrom iz 99.99% aluminija, opremljena z elektronsko predstikalno napravo (komplet z montažnim priborom in sijalkami) Proiz.: INTRA ali podobno Tip: DEMI (učilnice)
| 2x35W | kos | 14 |  | 0
3 | Nadgradna izdelana iz dekapirane jeklene pločevine z vzdolžnim in prečnim visokosijajnim paraboličnim rastrom iz 99.99% aluminija, opremljena z elektronsko predstikalno napravo (komplet z montažnim priborom in sijalkami) Proiz.: INTRA ali podobno Tip: DEMI (kabineti)
| 4x14W | kos | 5 |  | 0
4 | Nadgradna svetilka izdelana iz dekapirane jeklene pločevine opremljena z elektronsko predstikalno napravo (komplet z montažnim priborom in sijalkami) Proiz.: INTRA ali podobno Tip: Nitor (hodnik)
| 2x26W | kos | 4 |  | 0
5 | Nadgradna stenska svetilka (komplet z montažnim priborom in kompaktnimi sijalkami) Proiz.: Po izbiri arhitekta (nad umivalniki)
| 1x18W | kos | 2 |  | 0
6 | Nadgradna svetilka izdelana iz dekapirane jeklene pločevine, opremljena z elektronsko predstikalno napravo (komplet z montažnim priborom in sijalkami) Proiz.: INTRA ali podobno Tip: (učilnica nad tablo)
| 1x35W | kos | 3 |  | 0
7 | Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave v stiku pripravljenosti (LPC), z enourno avtonomijo, z ohišjem iz bele umetne mase in transparentno kapo, komplet z žarnico in Ni-Cd akumulatorjem ter montažnim priborom (zaščita IP 65) Proiz.: Po izbiri arhitekta
| 1x11W | kos | 1 |  | 0
8 | Vgradni modul zasilne razsvetljave v svetilki razsvetljave, z enourno avtonomijo, vgrajen v svetilna telesa splošne razsvetljave, Ni-Cd akumulatorjem in krmilno elektroniko ter montažnim priborom Proiz.: BEGHELI ali podobno
| 1x35W | kos | 7 |  | 0
9 | Vgradni modul zasilne razsvetljave v svetilki razsvetljave, z enourno avtonomijo, vgrajen v svetilna telesa splošne razsvetljave, Ni-Cd akumulatorjem in krmilno elektroniko ter montažnim priborom Proiz.: BEGHELI ali podobno
| 1x14W | kos | 2 |  | 0
10 | Vgradni modul zasilne razsvetljave v svetilki razsvetljave, z enourno avtonomijo, vgrajen v svetilna telesa splošne razsvetljave, Ni-Cd akumulatorjem in krmilno elektroniko ter montažnim priborom Proiz.: BEGHELI ali podobno
| 1x26W | kos | 2 |  | 0
11 | Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave z nakazano smerjo izhoda (piktogram) v stiku pripravljenosti (LPC), z enourno avtonomijo, z ohišjem iz bele umetne mase in transparentno kapo, komplet z žarnico in Ni-Cd akumulatorjem ter montažnim priborom (zaščita IP 65) Proiz.: Po izbiri arhitekta
| 1x11W | kos | 6 |  | 0
| SVETILKE SKUPAJ |  |  |  | 0
II. INSTALACIJSKI MATERIAL
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon, komplet z vsem potrebnim materialom.
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
EL. EN. RAZVOD
1 | Kabel s Cu vodniki - 1kV položen pretežno na kabelske police, lestve in delno v inst. cevi:
| PP00 4x35mm2 | m | 120 |  | 0
| PP00 4x16mm2 | m | 35 |  | 0
| PP00 5x10mm2 | m | 180 |  | 0
2 | Kabelski končniki za kable komplet s kabelskimi čevlji in pritrditvijo na spojna mesta
| 4X35 | kos | 4 |  | 0
| 4X16 | kos | 4 |  | 0
| 5X10 | kos | 8 |  | 0
3 | Gibljiva instalacijska plastična cev (IC) za montažo pod omet v stene in v tlak, komplet s pritrdilnim materialom ter podometnimi razvodnicami
| - raznih dimenzij | m | 350 |  | 0
4 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine, komplet s koleni obešalnim, pritrdilnim in spojnim materialom širine:
| 50 mm | m | 66 |  | 0
| 100 mm | m | 54 |  | 0
| 200 mm | m | 40 |  | 0
| 400 mm | m | 20 |  | 0
5 | Pokrov kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, komplet s pritrdilnim in spojnim materialom širine:
| 50 mm | m | 66 |  | 0
| 100 mm | m | 54 |  | 0
| 200 mm | m | 40 |  | 0
| 400 mm | m | 20 |  | 0
6 | Jeklena vrv fi 6 mm komplet z natezalci, žabicami in
| napenjanjem | m | 18 |  | 0
7 | Konstrukcijsko jeklo, raznih profilov, opleskano z | kg | 6 |  | 0
osnovno in končno barvo
8 | Trda instalacijska plastična cev (PNT), komplet z uvodnicami, pritrdilnim in spojnim materialom ter
| nadometnimi razvodnicami - raznih dimenzij | m | 14 |  | 0
9 | Gibljiva instalacijska plastična cev (RBC) za montažo v liti beton, komplet s pritrdilnim materialom, uvodnicami ter podometnimi razvodnicami za
| montažo v liti beton - raznihdimenzij | m | 120 |  | 0
NADSTROPJE:
1 | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen pretežno na kabelske police in delno v inst. cevi
| Npi 2x1,5 mm2 | m | 262 |  | 0
| Npi 3x1,5 mm2 | m | 1044 |  | 0
| Npi 4x1,5 mm2 | m | 520 |  | 0
| Npi 5x1,5 mm3 | m | 315 |  | 0
| Npi 3x2,5 mm2 | m | 1450 |  | 0
| Npi 3x4 mm2 | m | 120 |  | 0
| Npi 5x2,5 mm2 | m | 138 |  | 0
2 | Vodnik za izenačitev potencialov in povezavo kovinskih mas položen prosto pod omet ter kab. korita in uvlečen v instalacijske cevi
| P/F-Y 4 mm2 | m | 110 |  | 0
| P/F-Y 6 mm2 | m | 75 |  | 0
| P/F-Y 10 mm2 | m | 75 |  | 0
| P/F-Y 25 mm2 | m | 50 |  | 0
3 | Gibljiva instalacijska plastična cev (IC) za montažo pod omet ter v gips stene, komplet s pritrdilnim materialom ter podometnimi razvodnicami
| - raznih dimenzij | m | 1940 |  | 0
4 | Nadometna/podometna plastična razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
| 80 x 80 x 40 mm | kos | 25 |  | 0
| 100 x 100 x 50 mm | kos | 25 |  | 0
| 180 x 140 x 70 mm | kos | 25 |  | 0
5 | Podometno stikalo 250V, 10A komplet z ustrezno podometno dozo ter montažnim in dekorativnim okvirjem Proiz.: VIMAR ali ustrezna
| navadno | kos | 8 |  | 0
| izmenično | kos | 18 |  | 0
| križno | kos | 6 |  | 0
6 | Tipka za izklop objekta v sili | kos | 1 |  | 0
7 | Infrardeči senzor z dometom 15m (360 stopinj) | kos | 2 |  | 0
8 | Infrardeči senzor z dometom 15m (180 stopinj) | kos | 1 |  | 0
9 | Infrardeči senzor z dometom 15m (180*360 stopinj),
| na stopnišču ob podstrešku | kos | 2 |  | 0
10 | Fotocelica | kos | 2 |  | 0
11 | Nadometno stikalo 250V, 10A, IP 55 v plastičnem ohišju Proiz.: GEWISS ali ustrezen
| navadno | kos | 2 |  | 0
| izmenično | kos | 4 |  | 0
| križno | kos | 1 |  | 0
12 | Podometna vtičnica komplet z ustrezno podometno dozo ter montažnim in dekorativnim okvirjem Proiz.: VIMAR ali ustrezna
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 52 |  | 0
13 | Dvoprekatni kovinski parapetni kanal (za montažo v pult) komplet s pregradami, spojkami,pokrovi, pritrdilnim materialom, krivinami, končniki in vrvicami za izen. poten ter ozemljitvenimi sponkami - kovinsko sive barve
| Proizv.: THORSMAN ali podobno | m | 25 |  | 0
14 | Vtčnica v parapetnem kanalu s pokrovčkom, komplet s pritrdilnim materialom ter uvodnicami Proiz.: GEWISS ali ustrezen
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 62 |  | 0
15 | Nadometna fiksna priključnica v plastičnem ohišju:
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 25 |  | 0
| 400V, 16A, 3P+N+PE | kos | 19 |  | 0
16 | Nadometna fiksna priključnica v plastičnem ohišju (IP 55):
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 2 |  | 0
| 400V, 16A, 3P+N+PE | kos | 1 |  | 0
17 | Priklop različnih porabnikov | kos | 32 |  | 0
18 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi
| objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 32 |  | 0
19 | Dodatna izen. zbiralka komplet z Cu zbiralko,
| nadometno razvodnico ter pritrdilnim materialom | kos | 5 |  | 0
20 | Glavna izenačitvena zbiralka GIP izdelana iz: 1 x zbiralka Cu 30 x 5 mm l= 500mm, vijaki 16xM8 in 3xM12, izolatorji, plastična omarica z prozornim
| pokrovom ter pritrdilni material | kos | 1 |  | 0
21 | Izdelava prebojev v AB zidu oz. plošči do:
| fi=80 mm | kos | 6 |  | 0
22 | Zidarska pomoč po vpisu v gradbeni dnevnik, s
| potrditvijo nadzornega organa | ur | 6 |  | 0
23 | Ognjeodporna masa za zatesnitev prehodov med
| požarnimi sektorji | kg | 6 |  | 0
PRITLIČJE:
1 | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen pretežno na kabelske police in delno v inst. Cevi
| Npi 2x1,5 mm2 | m | 220 |  | 0
| Npi 3x1,5 mm2 | m | 1020 |  | 0
| Npi 4x1,5 mm2 | m | 535 |  | 0
| Npi 5x1,5 mm3 | m | 300 |  | 0
| Npi 3x2,5 mm2 | m | 1640 |  | 0
| Npi 5x2,5 mm2 | m | 380 |  | 0
| Npi 3x4 mm2 | m | 90 |  | 0
2 | Vodnik za izenačitev potencialov in povezavo kovinskih mas položen prosto pod omet ter kab. korita in uvlečen v instalacijske cevi
| P/F-Y 4 mm2 | m | 85 |  | 0
| P/F-Y 6 mm2 | m | 95 |  | 0
| P/F-Y 10 mm2 | m | 65 |  | 0
3 | Gibljiva instalacijska plastična cev (IC) za montažo pod omet ter v gips stene, komplet s pritrdilnim materialom ter podometnimi razvodnicami
| - raznih dimenzij | m | 2860 |  | 0
4 | Gibljiva instalacijska plastična cev (RBC) za montažo v liti beton, komplet s pritrdilnim materialom, uvodnicami ter podometnimi razvodnicami za
| montažo v liti beton - raznih dimenzij | m | 265 |  | 0
5 | Nadometna/podometna plastična razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom (IP 55)
| 80 x 80 x 40 mm | kos | 45 |  | 0
| 100 x 100 x 50 mm | kos | 45 |  | 0
| 180 x 140 x 70 mm | kos | 45 |  | 0
6 | Podometno stikalo 250V, 10A komplet z ustrezno podometno dozo ter montažnim in dekorativnim okvirjem Proiz.: VIMAR ali ustrezna
| navadno | kos | 9 |  | 0
| izmenično | kos | 20 |  | 0
| križno | kos | 7 |  | 0
7 | Nadometno stikalo 250V, 10A IP55 komplet z ustrezno dozo ter montažnim priborom Proiz.: VIMAR ali ustrezna
| navadno | kos | 4 |  | 0
| izmenično | kos | 2 |  | 0
8 | Podometno tipkalo 250V, 10A komplet z ustrezno podometno dozo ter montažnim in dekorativnim okvirjem
| Proiz.: VIMAR ali ustrezna | kos | 12 |  | 0
9 | Infrardeči senzor z dometom 15m (180 stopinj) | kos | 2 |  | 0
10 | Podometna vtičnica komplet z ustrezno podometno dozo ter montažnim in dekorativnim okvirjem Proiz.: VIMAR ali ustrezna
| 250V, 16A, 1P+N+PE | m | 56 |  | 0
11 | Dvoprekatni kovinski parapetni kanal (za montažo v pult) komplet s pregradami, spojkami,pokrovi, pritrdilnim materialom, krivinami, končniki in vrvicami za izen. poten ter ozemljitvenimi sponkami - kovinsko sive barve
| Proizv.: THORSMAN | m | 40 |  | 0
12 | Vtčnica v parapetnem kanalu s pokrovčkom, komplet s pritrdilnim materialom ter uvodnicami Proiz.: GEWISS ali ustrezen
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 70 |  | 0
13 | Podometna fiksna priključnica v plastičnem ohišju:
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 18 |  | 0
14 | Podometna vtičnica s pokrovom (IP 55):
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 12 |  | 0
15 | Nadometna fiksna priključnica v plastičnem ohišju (IP 55):
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 9 |  | 0
| 400V, 16A, 3P+N+PE | kos | 7 |  | 0
16 | Priklop različnih porabnikov | kos | 35 |  | 0
17 | Infrardeči senzor z dometom 15m (180*360 stopinj),
| na stopnišču ob podstrešku | kos | 2 |  | 0
18 | Fotocelica | kos | 2 |  | 0
19 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi
| objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 40 |  | 0
20 | Glavna izenačitvena zbiralka GIP izdelana iz: 1 x zbiralka Cu 30 x 5 mm l= 500mm, vijaki 16xM8 in 3xM12, izolatorji, plastična omarica z prozornim
| pokrovom ter pritrdilni material | kos | 1 |  | 0
21 | Izdelava prebojev v AB zidu oz. plošči do:
| fi=80 mm | kos | 8 |  | 0
22 | Zidarska pomoč po vpisu v gradbeni dnevnik,
| s potrditvijo nadzornega organa | ur | 6 |  | 0
23 | Ognjeodporna masa za zatesnitev prehodov med
| požarnimi sektorji | kg | 6 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL : |  |  |  | 0
III. RAZDELILNE OMARE
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon, komplet z vsem potrebnim materialom.
Sestavni elementi omare, stikala, varovalke in ostala oprema, morajo biti ustreznega proizvajalca, kot na primer ABB, Shrack, Siemenss, Schneider
Dobava in montaža razdelilnih omar, komplet z vso pripadajočo opremo, povezavami in priklopi , ter postavljanjem na v tlorisih določeno mesto. Omare so izdelane iz jeklene pločevine d=2mm, osnovno in dekorativno opleskana, ter izdelana po JUS NK 5. 503
Dimenzijsko je treba razdelilce uskladiti z vgrajeno opremo. Vsi prostostoječi razdelilci imajo podstavek višine 10 cm
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
DOGRADITEV, GLAVNA RAZDELILNA OMARA - R-GL (obstoječa)
Dograditev obstoječe glavne razdelilne omare z novim izvodom za potrebe varovanja nove razdelilne omare R-D. Nožasta varovalka tip PK100/3/80 A, komplet z vsem potrebnim veznim spojnim in montažnim materialom, ter
| spuščanjem v pogon | kpl | 1 |  | 0
RAZDELILNA OMARA - PRITLIČJE (R-UP)
1 | Razdelilna omara n/o plastična, dobavljena, vgrajena in opremljena z opremo. Komplet dobava,
| montaža, vgradnja in priklopi | kos | 1 |  | 0
2 | Glavno stikalo 45A | kos | 1 |  | 0
3 | FID stikalo 40/0,3A | kos | 1 |  | 0
4 | Odvodnik prenapetosti 0,5kV; 15kA | kos | 4 |  | 0
5 | Stikalo zasilne razsvetljave | kos | 4 |  | 0
6 | Instalacijski odklopnik AS - 1x6A | kos | 2 |  | 0
7 | Instalacijski odklopnik AS - 1x10 A | kos | 6 |  | 0
8 | Instalacijski odklopnik AS - 1x16 A | kos | 15 |  | 0
9 | Instalacijski odklopnik AS - 1x20 A | kos | 1 |  | 0
10 | KZS - 1x16/0,03 A | kos | 2 |  | 0
11 | KZS – 1x10/0,03 A | kos | 1 |  | 0
12 | enopolno stikalo za montažo na letev 16A | kos | 2 |  | 0
13 | impulzni rele za razsvetljavo E234-MFR ABB | kos | 3 |  | 0
14 | Programska stikalna ura | kos | 1 |  | 0
15 | Bakrene zbiralnice, podporni izolatorji | grn | 1 |  | 0
16 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material |  |  |  | 0
17 | Ožičenje in priklopi porabnikov |  |  |  | 0
18 | napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana
| enopolna shema |  |  |  | 0
| SKUPAJ R-UP |  |  |  | 0
RAZDELILNA OMARA -NADSTROPJE (R-UN)
1 | Razdelilna omara podometna pločevinasta s pokrovom in ključem, dobavljena, vgrajena in opremljena z opremo.
| Komplet dobava, montaža, vgradnja in priklopi | kos | 1 |  | 0
2 | Glavno stikalo 45A | kos | 1 |  | 0
3 | FID stikalo 40/0,3A | kos | 1 |  | 0
4 | Odvodnik prenapetosti 0,5kV; 15kA | kos | 4 |  | 0
5 | Stikalo zasilne razsvetljave | kos | 4 |  | 0
6 | bistabilni časovni rele FINDER 14.21 | kos | 2 |  | 0
7 | KZS - 1x16/0,03 A | kos | 1 |  | 0
8 | KZS – 1x10/0,03 A | kos | 1 |  | 0
9 | Instalacijski odklopnik AS - 1x16 A | kos | 2 |  | 0
10 | Instalacijski odklopnik AS - 1x10 A | kos | 8 |  | 0
11 | Instalacijski odklopnik AS – 1x16A | kos | 23 |  | 0
12 | Instalacijski odklopnik AS - 3x16 A | kos | 3 |  | 0
13 | enopolno stikalo za montažo na letev 16A | kos | 3 |  | 0
14 | impulzni rele za razsvetljavo E234-MFR ABB | kos | 2 |  | 0
15 | Programska stikalna ura | kos | 1 |  | 0
16 | Bakrene zbiralnice, podporni izolatorji | grn | 1 |  | 0
17 | Vrstne sponke, drobni vezni in spojni material |  |  |  | 0
18 | Ožičenje in priklopi porabnikov |  |  |  | 0
19 | napisni okvirčki, listki, vrstne sponke, ažurirana
| enopolna shema |  |  |  | 0
| SKUPAJ R-UN |  |  |  | 0
| SKUPAJ STIKALNI BLOKI: |  |  |  | 0
IV. ŠIBKOTOČNE INSTALACIJE-GSO OMREŽJE
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon, komplet z vsem potrebnim materialom.
Meritve (permanent link) z garancijo principala za vso mrežno opremo!
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
NADSTROPJE
1 | Dograditev obstoječe GSO omare v nadstropju ali postavitev nove Komunikacijska omara, 24HE (800mmx800mm), z električnim razvodom (7x šuko vtičnica 16A/250V, stikalo ON/OFF), 2x polica, ventilatorska enota. Dobava in montaža komunikacijske omare, komplet z vsem
| potrebnim materialom in priklopi | kos | 1 |  | 0
2 | Povezava GSO omare z obstoječim sistemom in spuščanje mreže v pogon, komplet z vsem
| potrebnim materialom | kplq | 1 |  | 0
3 | Patch kabel UTP, Cat.6 za povezavo med paneli
| (l=1,5m) | kos | 45 |  | 0
4 | Patch kabel UTP, Cat.3 za povezavo med paneli
| (l=1,5m) | kos | 12 |  | 0
5 | Patch kabel UTP, Cat.6 za povezavo med paneli (l=3m) | kos | 15 |  | 0
6 | Priklopni panel 19", 24 portni, 1U, Cat.6 | kos | 3 |  | 0
7 | Priklopni panel 19", 50 portni, Cat.3 | kos | 1 |  | 0
9 | Organizator preklopnih kablov 19", 1U | kos | 3 |  | 0
10 | Slepi panel 19", 1U | kos | 2 |  | 0
11 | Dobava in montaža UTP 24 portnih priklopnih panelov, priprava kablov za zaključevanje, zaključevanje spojev in označevanje
| panelov | kos | 3 |  | 0
12 | Dobava in montaža tel. priklopnega panela, priprava kablov za zaključevanje, zaključevanje spojev in
| označevanje Cat.3 | kos | 1 |  | 0
13 | Kabel UTP, 4x2x24AWG, Cat.6, komplet dobava in
| montaža. Polaganje UTP kabla v pripravljene trase | m | 1120 |  | 0
14 | Dvojna UTP komunikacijska vtičnica, konektor RJ45, Cat.6, s kodirnimi nastavki, in montažno dozo. Dobava in montaža doze, komunikacijske RJ45 vtičnice, zaključevanje UTP spojev, označevanje in meritve po standardu EN50173
| ter certifikat komplet | kos | 10 |  | 0
15 | UTP komunikacijska vtičnica, konektor RJ45, Cat.6, s kodirnimi nastavki, in montažno dozo. Dobava in montaža doze, komunikacijske RJ45 vtičnice, zaključevanje UTP spojev, označevanje in meritve po standardu EN50173 ter certifikat komplet
| (za montažo v parapetni kanal) | kos | 12 |  | 0
PRITLIČJE
1 | Komunikacijska omara, 24HE (800mmx800mm), z električnim razvodom (7x šuko vtičnica 16A/250V, stikalo ON/OFF), 2x polica, ventilatorska enota. Dobava in montaža komunikacijske omare, komplet
| z vsem potrebnim materialom in priklopi | kos | 1 |  | 0
2 | Patch kabel UTP, Cat.6 za povezavo med paneli
| (l=0,5m) | kos | 40 |  | 0
3 | Patch kabel UTP, Cat.3 za povezavo med paneli
| (l=1,5m) | kos | 10 |  | 0
4 | Priklopni panel 19", 24 portni, 1U, Cat.6 | kos | 2 |  | 0
5 | Organizator preklopnih kablov 19", 1U | kos | 3 |  | 0
6 | Slepi panel 19", 1U | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža UTP 24 portnih priklopnih panelov, priprava kablov za zaključevanje,
| zaključevanje spojev in označevanje panelov | kos | 2 |  | 0
8 | Kabel UTP, 4x2x24AWG, Cat.6, komplet dobava in
| montaža. Polaganje UTP kabla v pripravljene trase | m | 940 |  | 0
9 | UTP komunikacijska vtičnica, konektor RJ45, Cat.6, s kodirnimi nastavki, in montažno dozo. Dobava in montaža doze, komunikacijske RJ45 vtičnice, zaključevanje UTP spojev, označevanje in meritve
| po standardu EN50173 ter certifikat komplet | kos | 10 |  | 0
10 | UTP komunikacijska vtičnica, konektor RJ45, Cat.6, s kodirnimi nastavki, in montažno dozo. Dobava in montaža doze, komunikacijske RJ45 vtičnice, zaključevanje UTP spojev, označevanje in meritve po standardu EN50173 ter
| certifikat komplet (za montažo v parapetni kanal) | kos | 18 |  | 0
TV RAZVOD
1 | 4 vejni UBB odcepnik 16dB(5-2150MHz) | kos | 1 |  | 0
2 | F priključek za krimp. Za Koaks.7 | kos | 4 |  | 0
3 | F priključek za krimp. Za Koaks.11 | kos | 1 |  | 0
4 | Končni člen | kos | 2 |  | 0
5 | kabel koaksialni 11mm LSZH 11dB/800MHz klase A | m | 120 |  | 0
6 | kabel koaksialni 7mm LSZH 17dB/800MHz klase A | m | 180 |  | 0
7 | Vtičnica p/o RA+TV+SAT | kos | 4 |  | 0
8 | Instalacijska cev PN 16 mm | m | 420 |  | 0
9 | Instalacijska cev d = 20 mm | m | 100 |  | 0
10 | Drobni material | kos | 1 |  | 0
11 | Montaža antenske opreme, priklop kablov, povezava v
| omare, namestitve priključkov | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ GSO OMREŽJE : |  |  |  | 0
V. ŠIBKOTOČNE INSTALACIJE-POŽARNO JAVLJANJE
Dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon, komplet z vsem potrebnim materialom.
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
SISTEM POŽARNEGA JAVLJANJA
1 | Dobava in montaža ter programiranje nove požarne centrale (dvozančna - dve zanki po 126 adres) z lastnim napajanjem z avtonomijo 48h in prenosom signala požara na 24h dežurno službo. Montirane v obstoječem objektu v prostoru tajništva v 1. nadstropju. Vezava in krmiljenje vseh potrebnih signalov krmiljenja loput in oken ter javljalnikov, komplet z vsem potrebnim veznim, spojnim
| materialom in spuščanjem v pogon | kpl | 1 |  | 0
2 | Napajalna enota 24V 4A | kos | 1 |  | 0
3 | Plinotesni akumulator 4x18Ah | kos | 2 |  | 0
4 | Označevalne ploščice dimenzij 35 x 45 mm | kos | 70 |  | 0
5 | Instalacijski kabel IY(St)Y 2x0,8 | m | 1180 |  | 0
6 | Kabel NPI 4x1,5mm2 | m | 720 |  | 0
7 | Kabel ReZy(st)y 4x1,5mm2 | m | 890 |  | 0
8 | PN cev fi13 | m | 630 |  | 0
9 | Kombinirani javljalnik požara (termično / optični) | kos | 23 |  | 0
10 | Kombinirani javljalnik požara (termično / optični) v
| spuščenem stropu, pod odrorom. | kos | 5 |  | 0
11 | Ločen svetlobni indikator | kos | 5 |  | 0
12 | Adresni ročni javljalnik požara | kos | 4 |  | 0
13 | Požarno alarmna sirena | kos | 3 |  | 0
14 | Vzorčna komora | kos | 2 |  | 0
15 | Vhodno izhodni vmesnik | kos | 8 |  | 0
16 | Meritve in označevanje | kos | 1 |  | 0
17 | Montaža in spuščanje v pogon | kos | 1 |  | 0
18 | Šolanje kadra in dokumentacija požarnega sistema | kos | 1 |  | 0
19 | Programiranje | kos | 1 |  | 0
20 | Pregled požarnega izvedenca s strani pooblaščene
| organizacije in izdaja potrdila o brezhibnosti | kos | 1 |  | 0
| SISTEM POŽARNEGA JAVLJANJA |  |  |  | 0
VI. STRELOVOD - OZEMLJITVE
Kontrola strelovoda, dobava in montaža materiala, preizkušanje in spuščanje v pogon komplet z vsem potrebnim materialom po vpisu v gradbeni dnevnik
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1 | Meritve obstoječega strelovoda | kos | 1 |  | 0
2 | Strešni lovilci in odvodi Al premera fi 10mm | m | 20 |  | 0
3 | Valjanec FeZn 25x4 | m | 65 |  | 0
4 | Preizkusni spoji p/o | kos | 6 |  | 0
5 | Vijačeni ali varjeni spoji | kos | 22 |  | 0
6 | Strešni nosilci za pritrjevanje strelovodnega vodnika | kos | 20 |  | 0
7 | Objemke za žleb | kos | 10 |  | 0
8 | Spoji s pločevino | kos | 10 |  | 0
9 | Križne sponke | kos | 12 |  | 0
10 | Žica p/f 4mm2 | m | 60 |  | 0
11 | Žica p/f 6mm2 | m | 60 |  | 0
12 | Žica p/f 10mm2 | m | 40 |  | 0
13 | Žica p/f 16mm2 | m | 40 |  | 0
14 | Žica p/f 25mm2 | m | 48 |  | 0
15 | Žica p/f 35mm2 | m | 50 |  | 0
16 | Izdelava spojev med Cu in Zn, Cu in Fe, ter Cu in Al | kos | 35 |  | 0
17 | Izdelava prehoda skozi hidroizolacijo objekta,
| iz prokron pločevine | kos | 2 |  | 0
18 | Izdelava doze v tlaku terase, za priklop kovinskih
| mas | kos | 5 |  | 0
19 | Bitumenski premaz | kg | 20 |  | 0
20 | Drobni material 3% |  |  | 0 | 0
| SKUPAJ STRELOVOD, OZEMLJITVE |  |  |  | 0
03. ELEKTRO INSTALACIJE
| I. SVETILKE |  |  |  | 0
| II. INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
| III. RAZDELILNE OMARE |  |  |  | 0
| IV. ŠIBKOTOČNE INSTALACIJE-GSO OMREŽJE |  |  |  | 0
| V. ŠIBKOTOČNE INSTALACIJE-POŽARNO JAVLJANJE |  |  |  | 0
| VI. STRELOVOD - OZEMLJITVE |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO INSTALACIJE brez DDV |  |  |  | 0