## KI_PRILESJE PRI PLAVAH
UREDITEV KANALIZACIJSKEGA IN VODOVODNEGA OMREŽJA V NASELJU PRILESJE PRI PLAVAH
(1.faza do RJ F.18)
R E K A P I T U L A C I J A
A. | KANALIZACIJA ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO IN METEORNA KANALIZACIJA
1. | KANALIZACIJA ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO |  | 0
2. | METEORNA KANALIZACIJA |  | 0
| KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ = |  | 0
B. | VODOVOD PRILESJE
1. | VODOVOD |  | 0
| VODOVOD SKUPAJ = |  | 0
C. | ČISTILNA NAPRAVA PRILESJE 100PE
1. | KČN 100PE |  | 0
| KČN SBR 100PE SKUPAJ= |  | 0
D. | BETONSKI ZID (dolžine 60m) IN DOSTOPNA POT (dolžine 120m)
1. | ZID IN DOSTOPNA POT |  | 0
| ZID IN DOSTOPNA POT SKUPAJ= |  | 0
E. | NN PRIKLJUČEK ZA KOMPAKTNO ČISTILNO NAPRAVO PRILESJE PRI PLAVAH
1. | NN PRIKLJUČEK |  | 0
| NN PRIKLJUČEK SKUPAJ= |  | 0
F. | DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA | 8% | 0
| SKUPAJ A+B+C+D+E+F= |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ Z DDV-jem |  | 0

## A.1
A1. | KANALIZACIJA ZA KOMUNALNO ODPADNO VODO PRILESJE PRI PLAVAH
REKAPITULACIJA KANALIZACIJE
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAĆNA DELA |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba! Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene! Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili. V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe vkalkulirati razhrahljivosti materialov. Ponudnik je dolžan v enotno ceno postavk upoštevati tudi strošek črpanja vode iz gradbene jame. Dela izvesti skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste TSC 08.512:2005
1. | PREDDELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
1.1. | Zakoličba trase fekalne kanalizacije z niveliranjem | m1 | 142 |  | 0
1.2. | Zakoličba revizijskih jaškov fekalne kanalizacije | kos | 9 |  | 0
1.3. | Izdelava in postavitev gradbenih profilov za izvedbo fekalne kanalizacije. | kos | 12 |  | 0
1.4. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav '(križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije. | kos | 3 |  | 0
1.5. | Zavarovanje prometa med gradnjo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostivenih objektov za prešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kos | 1 |  | 0
1.6. | Strojno rezkanje asfalta debeline do 10 cm z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo, odvozon ruševin na krajevno deponijooddaljeno do 10km, vklučno z stroški ravnanja z odpadki na deponiji. | m2 | 10 |  | 0
1.7. | Rušenje tlakovanih površin (prane plošče, tlakovci, porfido) z nakladanjem in prevozom ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 5 km, komplet z plačilom takse. | m2 | 10 |  | 0
1.8. | Izdelava začasnih podpor na prečkanju kanalizacije z drugimi komunalnimi napravami (kanalizacija, vodovod,..). | m1 | 12 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
2.1. | Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v sloju debeline 20cm z odrivom do 10m. | m3 | 66 |  | 0
2.2. | Strojni in deloma ročni izkop jarkov za kanalizacijo v materilalu III.-V. ktg, med varovalnim opažem, širine do 1,5m, globine do 1,5m, naklon brežin 90°, z odvozom materiala na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji. Vključno s pripravo, montažo in demontažo varovalnega opaža. Izbira materiala po presoji izvajalca. Varovanje vertikalnega izkopa z prefabriciranim opažem. | m3 | 88
| - v terenu III. ktg. - 40% | m3 | 35.2 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 30% | m3 | 26.4 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 30% | m3 | 26.4 |  | 0
2.3. | Strojni izkop jarkov za fekalno kanalizacijo, širine do 1,5m, globine nad 2,0 m, naklon brežin 75° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji. | m3 | 76
| - v terenu III. ktg. - 50% | m3 | 38 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 50% | m3 | 38 |  | 0
2.4. | Strojni izkop jarkov kanalizacijskih priključkov na fekalno kanalizacijo, širine do 1,0m, globine do 1,2 m, naklon brežin 75° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji. | m3 | 172
| - v terenu III. ktg. - 50% | m3 | 86 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 34.4 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 30% | m3 | 51.6 |  | 0
2.5. | Strojni izkop za revizijske jaške z varovalnim opažem (1.0-2.0m2/m3), globine do 2m, naklon brežin 90° z odvozom materiala na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji. Vključno s pripravo, montažo in demontažo varovalnega opaža. Izbira materiala po presoji izvajalca. | m3 | 22
| - v terenu III. ktg. - 70% | m3 | 15.4 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 30% | m3 | 6.6 |  | 0
2.6. | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg. na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi z odmetom na rob gradbene jame. | m3 | 15 |  | 0
2.7. | Planiranje dna kanalizacijskega jarka s točnostjo +/-3cm | m2 | 120.7 |  | 0
2.8. | Planiranje dna jarka kanalizacijskega priključka točnostjo +/-3cm | m2 | 25 |  | 0
2.9. | Dobava in vgradnja drobljenca 0/4 mm za izdelavo posteljice in obsip kanalizacijske cevi, do višine 15 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. | m3 | 68 |  | 0
2.10. | Dobava in vgradnja drobljenca 0/4 mm za izdelavo posteljice in obsip kanalizacijske cevi hišnih priključkov, do višine 15 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. | m3 | 8 |  | 0
2.11. | Nabava,obsip in zasip revizijskih jaškov z gramoznim materialom deb. 6- 8mm ter komprimiranje v plasteh po 15cm. | m3 | 9 |  | 0
2.12. | Zasip jarka fekalne kanalizacije z tamponskim drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | m3 | 185 |  | 0
2.13. | Zasip jarka kanalizacijskih priključkov z tamponskim drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | m3 | 14 |  | 0
2.14. | Zasipavanje kanalizacijskega jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. | m3 | 155 |  | 0
2.15. | Nakladanje odvečnega materilala in odvoz na krajevno deponijo oodaljeno do 10km, komplet z plačilom takse. | m3 | 18 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
3.1. | Naprava priključka kanalizacije DN250 na KČN Prilesje z napravo odprtine ter obdelavo odprtine. | kd | 1 |  | 0
3.2. | Prevezava obstoječih kanalizacijskih priključkom na novo kanalizacijo z napravo odprtine do DN 160, po montaži cevi obdelava priključka. | kd | 2 |  | 0
3.3. | Priprava podlage za asfaltiranje, komplet z odkopom odvečnega materiala in odvozom na gradbiščnio deponijo, planiranje in valjanje planuma s točnostjo ± 1cm. | m2 | 10 |  | 0
3.4. | Humusiranje trase kanalizacije v deb. 20cm ter zatravitev. | m3 | 66 |  | 0
3.5. | Dobava in vgrajevanje rečnega prodca granulacije 4-8mm deb. 10cm, za ureditev poti do KČN Prilesje. | m2 | 512 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA DELA
št. | Opis del | enota | količina |  | znesek
4.1. | Dobava in montaža visokoobremenitvene, polnostenske kanalizacijske cevi iz čistega polipropilena SN10. Cevi po DIN EN 1852, kot npr.: Rausisto. Spajanje cevi z spojkami, vključno z vsem potrebnim materialom. Spajanje cevi na jaške preko vtičnih objemk s fiksno vloženim tesnilom EPDM.
| DN250 | m1 | 142 |  | 0
4.2. | Dobava in montaža cevi PE100 d63 na pripravljeno peščeno podlago. Skupaj s spojnim materjlalom. Cevi morajo imeti garancijo za odpornost na odpadno vodo. | m1 | 10 |  | 0
4.3. | Dobava in montaža PP fazonskih kosov.
| DN250/160;45°-odcep | kos | 2 |  | 0
4.4. | Prevezava kanalizacijskih priključkom na novo kanalizacijo komplet z spojkami in tesnili, dolžina cevi do 10m, z napravo odprtine PVC cev SN8 do DN 160. Opomba: Obstoječa fekalna kanalizacija ni še v obratovanju, zato se do pričetka obratovanja le te ne sme prikljapljati hišnih priključkov na fekalno kanalizacijo. | m1 | 18 |  | 0
4.5. | Dobava in montaža PVC fazonskih kosov.
| DN160; lok 45° | kos | 4 |  | 0
4.6. | Dobava in montaža revizijskega jaška DN800 iz polipropilena (PP). Jašek je po DIN EN 13598-2 izdelan 100% iz čistega polipropilena, brez dodatkov reciklažnega materiala ali dodatne polnilne penaste mase. Sestavljen mora biti iz polnostenskih elementov, debelina stene minimalno 8 mm, na zunanji steni mora biti opremljen z rebri za ojačitev. Skupaj z AB ploščo z vstavljenim okvirjem in vodotesnim LTŽ kanalizacijskim pokrovom DN600, razreda D 400kN (EN 124) iz duktilne litine ISO 1083. Vključno s tesnili in nastavki za priključne cevi. Kot predpriprava za hišne priključke.
| H = 1,5 m1 | kos | 7 |  | 0
| H = 2,0 m1 | kos | 2 |  | 0
4.8. | Dobava izdelava in montaža prezračevalne cevi iz nerjavečega jekla DN75 (80x2,5 mm) L=7,5m, za izvedbo zračnika v črpalnem jašku, vključno z cevnimo kapo in mrežico #1/1mm za zaprtje odprtin. Komplet s tesnilnim, montažnim in pritrdilnim materialom. Izvedba po detajlu. |  | 1 |  | 0
4.9. | Nabava in montaža povoznih PE- polietilenskih revizijskih jaškov (npr. tip Roto) DN600mm za izdelavo hišnih priključkov, globine do 1.5 m,komplet z izdelavo mulde, nastavki za PVC DN200 cevi, asimetričnim konusom in litiželeznim pokrovom DN600 nosilnosti 250kN | kos | 3 |  | 0
4.10. | Dobava in polaganje opozorilnega traku z indikatorjem ter meritev ohmske upornosti z dokazilom o neprekinjenosti. | m1 | 160 |  | 0
4.11. | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa. | m1 | 160 |  | 0
4.12. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca in projektanta, po standardu EN1610. | m1 | 160 |  | 0
4.13. | Pregled kanalizacije s kamero. | m1 | 160 |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
5.1. | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja z elaboratom KKN za vnos v kataster in vnos v kataster komunalnih naprav po zahtevah upravljavca. | m1 | 160 |  | 0
5.2. | Dobava in izdelava zgornje nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC 22 base, zrnavosti 0/22, v debelini 60 mm. | m2 | 10 |  | 0
5.3. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna, v debelini 40 mm. | m2 | 10 |  | 0
5.4. | Geomehanski nadzor (obisk s poročilom) | kos | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## A.2
A2. | METEORNA KANALIZACIJA PRILESJE PRI PLAVAH
REKAPITULACIJA KANALIZACIJE
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAĆNA DELA |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba! Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene! Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili. V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe vkalkulirati razhrahljivosti materialov. Ponudnik je dolžan v enotno ceno postavk upoštevati tudi strošek črpanja vode iz gradbene jame. Dela izvesti skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste TSC 08.512:2005
1. | PREDDELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
1.1. | Zakoličba trase meteorne kanalizacije z niveliranjem | m1 | 75 |  | 0
1.2. | Zakoličba revizijskih jaškov meteorne kanalizacije | kos | 5 |  | 0
1.3. | Izdelava in postavitev gradbenih profilov za izvedbo meteorne kanalizacije. | kos | 8 |  | 0
1.4. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav '(križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije. | kos | 1 |  | 0
1.5. | Zavarovanje prometa med gradnjo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostivenih objektov za prešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. (Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije)! | kos | 0 |  | 0
1.6. | Strojno rezkanje asfalta debeline do 10 cm z nakladanjem ruševin na prevozno sredstvo, odvozon ruševin na krajevno deponijooddaljeno do 10km, vklučno z stroški ravnanja z odpadki na deponiji. (Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije)! | m2 | 0 |  | 0
1.7. | Rušenje tlakovanih površin (prane plošče, tlakovci, porfido) z nakladanjem in prevozom ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 5 km, komplet z plačilom takse. (Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije)! | m2 | 0 |  | 0
1.8. | Izdelava začasnih podpor na prečkanju kanalizacije z drugimi komunalnimi napravami (kanalizacija, vodovod,..). | m1 | 6 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
2.1. | Strojni izkop humusa ob trasi kanalizacije v sloju debeline 20cm z odrivom do 10m. | m3 | 15 |  | 0
2.2. | Strojni in deloma ročni izkop jarkov za kanalizacijo v materilalu III.-IV. ktg, med varovalnim opažem, širine do 1,5m, globine do 1,5m, naklon brežin 90°, z odvozom materiala na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji. Vključno s pripravo, montažo in demontažo varovalnega opaža. Izbira materiala po presoji izvajalca. Varovanje vertikalnega izkopa z prefabriciranim opažem. | m3 | 48.5
| - v terenu III. ktg. - 40% | m3 | 29.1 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 9.7 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 40% | m3 | 19.4 |  | 0
2.3. | Strojni izkop jarkov za meteorno kanalizacijo, širine do 1,5m, globine nad 2,0 m, naklon brežin 75° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji. | m3 | 101
| - v terenu III. ktg. - 40% | m3 | 40.4 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 30% | m3 | 30.3 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 30% | m3 | 30.3 |  | 0
2.4. | Strojni izkop jarkov kanalizacijskih priključkov na meteorno kanalizacijo, širine do 1,0m, globine do 1,2 m, naklon brežin 75° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji. | m3 | 25
| - v terenu III. ktg. - 70% | m3 | 17.5 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 30% | m3 | 7.5 |  | 0
2.5. | Strojni izkop za revizijske jaške z varovalnim opažem (1.0-2.0m2/m3), globine do 2m, naklon brežin 90° z odvozom materiala na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji. Vključno s pripravo, montažo in demontažo varovalnega opaža. Izbira materiala po presoji izvajalca. | m3 | 21
| - v terenu III. ktg. - 70% | m3 | 14.7 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 30% | m3 | 6.3 |  | 0
2.6. | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg. na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi z odmetom na rob gradbene jame. | m3 | 11 |  | 0
2.7. | Planiranje dna kanalizacijskega jarka s točnostjo +/-3cm | m2 | 67.5 |  | 0
2.8. | Planiranje dna jarka kanalizacijskega priključka točnostjo +/-3cm | m2 | 12 |  | 0
2.9. | Dobava in vgradnja drobljenca 0/4 mm za izdelavo posteljice in obsip kanalizacijske cevi, do višine 15 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. | m3 | 45 |  | 0
2.10. | Dobava in vgradnja drobljenca 0/4 mm za izdelavo posteljice in obsip kanalizacijske cevi hišnih priključkov, do višine 15 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. | m3 | 5 |  | 0
2.11. | Nabava,obsip in zasip revizijskih jaškov z gramoznim materialom deb. 6- 8mm ter komprimiranje v plasteh po 15cm. | m3 | 15 |  | 0
2.12. | Zasip jarka meteorne kanalizacije z tamponskim drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | m3 | 75 |  | 0
2.13. | Zasip jarka kanalizacijskih priključkov z tamponskim drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. | m3 | 20 |  | 0
2.14. | Zasipavanje kanalizacijskega jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. | m3 | 62 |  | 0
2.15. | Nakladanje odvečnega materilala in odvoz na krajevno deponijo oodaljeno do 10km, komplet z plačilom takse. | m3 | 15 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
3.1. | Naprava priključka kanalizacije DN500 na obstoječo kanalizacijo z napravo odprtine ter obdelavo odprtine. | kd | 1 |  | 0
3.2. | Naprava betonsko kamnite izlivne glave z armaturo in vsem pritrdilnim ter opažnim materialom DN500. Izdelano po priloženem detajlu. | kd | 1 |  | 0
3.3. | Prevezava obstoječih žlebov in priključkov na novo kanalizacijo z napravo odprtine do DN 110, po montaži cevi obdelava priključka. Uključno z PP peskolovom za žlebove kot npr.: PP jašek ALPRO mini PPV 11, fi100/100 | kd | 2 |  | 0
3.4. | Priprava podlage za asfaltiranje, komplet z odkopom odvečnega materiala in odvozom na gradbiščnio deponijo, planiranje in valjanje planuma s točnostjo ± 1cm. | m2 | 0 |  | 0
3.4. | Humusiranje trase kanalizacije v deb. 20cm ter zatravitev. | m3 | 67 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
4.1. | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC-UK gladkih cevi SN8kN/m2, za odvajanje meteornih voda, po standardu EN13476-2 in EN1401-1, kompletno s spojkami in gumi tesnilie, barve RAL 8023 (oranžno rjava). Kot npr. proizvajalec: ALPRO
| DN200 | m1 | 18 |  | 0
| DN500 | m1 | 65 |  | 0
4.2. | Dobava in montaža PVC fazonskih kosov.
| DN200/160;45°-odcep | kos | 1 |  | 0
4.3. | Prevezava kanalizacijskih priključkom na novo kanalizacijo komplet z spojkami in tesnili, dolžina cevi do 10m, z napravo odprtine PVC cev SN8 do DN 160. | m1 | 10 |  | 0
4.4. | Dobava in montaža PVC fazonskih kosov.
| DN160; lok 45° | kos | 2 |  | 0
4.5. | Dobava in montaža cestnega požiralnika iz PE- polietilenskih (npr. tip ROTO) DN500 globine min 1,5m, na betonsko podlago, z nastavki za PVC DN160 cevi in LTŽ robno rešetko npr.: LTŽ 500 robna 500x500cm, nosilnosti 250kN. | kos | 1 |  | 0
4.6 | Dobava in montaža kanalete iz polimernega betona z LTŽ rešetko širine 30cm po priloženem detajlu, komplet z vsemi pomožnimi deli. | m1 | 0 |  | 0
4.7. | Dobava in montaža revizijskega jaška iz PE materiala 1000 notranjega premera ID 1000 izdelani v skladu s standardom prEN 13598-2. Jašek sestavljajo naslednji elementi ki se lahko medsebojno sestavljajo s tesnili,se varijo ali so izdelani v enem kosu (kompaktna izvedba)! -Dno jaška z muldo z enim iztokom DN500 in vtokom DN500. -Obroči za telo jaška. -Konus jaška z vstopno odprtino DN 625 in litiželeznim pokrovom DN600 nosilnosti 400kN. Vstopni priključki v dno jaška in dodatni priključki v telo jaška se izdelajo z vstopnimi tesnili za gladke cevi.Za ostale cevi je potrebno upoštevati prehodne kose. Vsi elementi jaška imajo debelino stene s=12 mm in so izdelani iz enakega materiala. kot npr.: proizvajalec ROTO
| H = 1,5 m1 | kos | 2 |  | 0
4.8. | Dobava in montaža kaskadnega revizijskega jaška iz PE materiala 1000 notranjega premera ID 1000 izdelani v skladu s standardom prEN 13598-2. Jašek sestavljajo naslednji elementi ki se lahko medsebojno sestavljajo s tesnili,se varijo ali so izdelani v enem kosu (kompaktna izvedba)! -Dno jaška z muldo z enim iztokom DN500 in vtokom DN500 (s kaskado 0,5m). -Obroči za telo jaška. -Konus jaška z vstopno odprtino DN 625 in litiželeznim pokrovom DN600 nosilnosti 400kN. Vstopni priključki v dno jaška in dodatni priključki v telo jaška se izdelajo z vstopnimi tesnili za gladke cevi.Za ostale cevi je potrebno upoštevati prehodne kose. Vsi elementi jaška imajo debelino stene s=12 mm in so izdelani iz enakega materiala. kot npr.: proizvajalec ROTO
| H = 2,0 m1 | kos | 3 |  | 0
4.11. | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo tlačnega preizkusa. | m1 | 83 |  | 0
4.12. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca in projektanta, po standardu EN1610. | m1 | 83 |  | 0
4.13. | Pregled kanalizacije s kamero. | m1 | 83 |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
5.1. | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja z elaboratom KKN za vnos v kataster in vnos v kataster komunalnih naprav po zahtevah upravljavca. | m1 | 83 |  | 0
5.2. | Dobava in izdelava zgornje nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC 22 base, zrnavosti 0/22, v debelini 60 mm. | m2 | 0 |  | 0
5.3. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna, v debelini 40 mm. | m2 | 0 |  | 0
5.4. | Geomehanski nadzor (obisk s poročilom). Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije! | kos | 0 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## B.1
B1. | VODOVOD PRILESJE PRI PLAVAH
REKAPITULACIJA VODOVODA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba! Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene! Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili. V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe vkalkulirati razhrahljivosti materialov. Ponudnik je dolžan v enotno ceno postavk upoštevati tudi strošek črpanja vode iz gradbene jame. Dela izvesti skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste TSC 08.512:2005
1. | PREDDELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
1.1. | Zakoličba obstoječe trase vodovoda s strani upravljavca. | m1 | 30 |  | 0
0
1.2. | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem. | m1 | 175 |  | 0
0
1.3. | Izdelava in postavitev gradbenih profilov. | kos | 10 |  | 0
0
1.4. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav '(križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije. | kos | 1 |  | 0
0
1.5. | Preboj AB sten vodomernih jaškov velikosti 20x20cm deb. 20cm, komplet z nakladanjem in odvozom ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 10 km, komplet z vodotesno obdelavo preboja po končanih delih. | kos | 2 |  | 0
0
1.6. | Strojno rezkanje asfalta skupne debeline do 10 cm, komplet z odvozom ruševin na krajevno deponijo oddaljeno do 10 km. | m2 | 10 |  | 0
0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
2.1. | Strojni in deloma ročni izkop jarkov za vodovod v materilalu V.-VI. ktg, med varovalnim opažem, širine do 2.0m, globine od 2.0 do 4.0m, naklon brežin 90°, z odvozom materiala na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji. Vključno s pripravo, montažo in demontažo varovalnega opaža. Izbira materiala po presoji izvajalca. Varovanje vertikalnega izkopa z prefabriciranim opažem. Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije! | m3 | 0 |  | 0
0
2.2. | Strojni in deloma ročni izkop jarkov za vodovod v materilalu V.-VI ktg, širine do 1,0m, globine do 1,5 m, naklon brežin 90° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji in plačilom takse. Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije! | m3 | 0 |  | 0
0
2.3. | Strojni in deloma ročni izkop jarkov za vodovod v materilalu IV. ktg, širine do 1,0m, globine do 1,5 m, naklon brežin 75° z odmetom 1,0m od roba izkopa. Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije! | m3 | 0 |  | 0
0
2.4. | Strojni in deloma ročni izkop jarkov vodovodnih priključkov na vodovod v materilalu III.-IV. ktg, širine do 1,0m, globine do 1,2 m, naklon brežin 75° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji. Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije! | m3 | 0 |  | 0
0
2.5. | Strojni in deloma ročni izkop za vodovodne jaške v materilalu III.-IV. ktg, med varovalnim opažem , globine od 2.0 do 4.0m, naklon brežin 90° z odvozom materiala na krajevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji. Vključno s pripravo, montažo in demontažo varovalnega opaža. Izbira materiala po presoji izvajalca. Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije! | m3 | 0 |  | 0
0
2.6. | Strojni in deloma ročni izkop za vodovodne jaške hišnih priključkov v materilalu III.-IV. ktg, globine do 2m, naklon brežin 75° z nakladanjem in odvozom na deponijo do 10km. Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije! | m3 | 0 |  | 0
0
2.7. | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg. na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi z odmetom na rob gradbene jame. Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije! | m3 | 0 |  | 0
0
2.8. | Planiranje dna vodovodnega jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije! | m2 | 0 |  | 0
0
2.9. | Planiranje dna jarka vodovodnega priključka s točnostjo +/-3cm. Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije! | m2 | 0 |  | 0
0
2.10. | Dobava in vgradnja drobljenca 0/4 mm za posteljico in obsip kanalizacijskih cevi do višine 30 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije! | m3 | 0 |  | 0
0
2.11. | Dobava in vgradnja drobljenca 0/4 mm za posteljico in obsip kanalizacijskih cevi hišnih priključkov do višine 30 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Prokterjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije! | m3 | 0 |  | 0
0
2.12. | Nabava,obsip in zasip vodovodnih jaškov z tamponom deb. 0/32mm ter komprimiranje v plasteh po 15cm. Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije! | m3 | 0 |  | 0
0
2.13. | Nabava,obsip in zasip vodovodnih jaškov hišnih priključkov in jarka z z tamponom deb. 8-16mm ter komprimiranje v plasteh po 15cm. Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije! | m3 | 0 |  | 0
0
2.14. | Zasip jarka vodovoda z tamponskim drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije! | m3 | 0 |  | 0
0
2.15. | Zasip jarka vodovodnih priključkov z tamponskim drobljencem iz kamnine 0/32mm, ter komprimiranje v plasteh po 20cm. Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije! | m3 | 0 |  | 0
0
2.16. | Zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije! | m3 | 0 |  | 0
0
2.17. | Nakladanje odvečnega materilala in odvoz na krajevno deponijo oodaljeno do 10km, komplet z plačilom takse. Opomba: upoštevano pri izgradnji fekalne kanalizacije! | m3 | 0 |  | 0
0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA
št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto | znesek
3.1. | Dobava in montaža prefabriciranega vodomernega jaška dim 1m x 1m x 1m, komplet s podložnim betonom in litoželeznim pokrovom z napisom vodovod dim.: 600 x 600mm nosilnosti 250 kN. Vključno z pomožnim in pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
3.2. | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim 40x20x20 C20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo nadzemnega hidranta ali podzemnega. | kos | 1 |  | 0
0
3.3. | Izdelava betonskih podstavkov dim 40x40x10 C20, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje vodovoda. | kos | 1 |  | 0
0
3.4. | Zatesnitev cevnih prebojev skozi armirane stene premera do 20cm s pomočjo tesnilnega ekspanzijskega traka na bazi betonita in kavčuka ter vodotesnega ometa. | kos | 2 |  | 0
0
3.5. | Dobava in montaža prefabriciranega betonskega jaška notranjih dimenzij 100x100x90cm, komplet z izdelavo AB plošče in dobavo in montažo LTŽ pokrova dim. 60x60 (LTŽ pokrov nosilnosti 125 kN). | kos | 1 |  | 0
0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA DELA
Splošne zahteve
Fazonski kakosi
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
Za dimenzije faznov DN50-DN150, PN16.
Fazonski kosi morajo biti opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1.
Obojčni kosi z varovanim spojem so opremljeni z ustreznim varovanim tesnilom (Vi tesnilo). Obojčno tesnilo oz. cel spoj mora biti preiskušen skupaj s fazonom (certifikat).
EV ZASUNI
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina sta teflonska vodila. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074 in ISO 7259. PN16.
HIDRANTI NADZEMNI
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX materiala, glava iz nodularne litine GGG40. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu EN14384. Podobno kot proizvajalec npr. IMP ARMATURE.
CESTNA KAPA TELESKOPSKA
Kapa mora biti izdelana iz litine GG 250. Cesta kapa mora imeti samozaporni element. Podobno kot proizvajalec npr. Saint-Gobain PAM.
SPOJKE UNIVERZALNE ZA DUKTILNE IN AZBESTNO - CEMENTNE CEVI
SPOJKA -UNIVERZALNA: Ohišje - GGG40 z epoksi premazom minimalnega nanosa 250 micronov; Tesnilo: NBR., Varovanje z nazobčanim kovinskim obročem. (podobno kot multi/joint proizvajalca GEORG FISCHER)
VIJAČNI IN TESNILNI MATERIAL
Vijaki z matico morajo biti izdelani po EN ISO 7091, EN ISO 4016 v pocinkani izvedbi natezne trdnosti min. 5.8. Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Prirobnična tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Obojčna tesnila morajo biti enaka, kot so ponujena za cevi in fazone.
PRIKLJUČEK: NAVRTNI ZASUN, VGR.GARNITURA IN CESTA KAPA
Navrtni zasun za NL in PE-HD za vgradnjo pod tlakom, komplet z stremenom in kolenom vrtljivim 90° , priključek 34/ D=32 (kot npr. Hawle-ZAK). Teleskopska-vgradbilna garniture za navrtne zasune z navojnim priključkom, vgradbena višina h=0,7-1,2m. Teleskopska cestna kapa d90 (kot npr. PAM), komplet z podložno ploščo Tip. 240.
TLAČNE SPOJKE ZA PEHD CEVI
TLAČNE SPOJKE MEDENINASTE ZA PE CEVI
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG 400 v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze oz. min debeline 250 mikronov po klasičnem postopku v skladu z EN 14901.
TLAČNE SPOJKE PP ZA PE CEVI
Tlačne PP spojke morajo ustrezati DIN 8076-3. Podobno kot proizvajalec npr. Georg Fischer, FIP.
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
4.1. | Dobava in montaža polietilenskih cevi Ø25/DN20 za izvedbo priključka MČN Prilesje; PE80, SDR7,4 za PN12,5 bar po standardu SIST EN 12201, v zaščitni cevi Duolight DN90, komplet s tlačnimi spojkami iz medenine za PE cevi. Tlačne spojke so iz medenine, tesnenje O-ring. Spojke morajo imeti dvojno tesnenje-dve gumici ter morajo biti hitro montažne izvedbe. Narejen morajo biti v skladu s EN 12165. Podobno kot proizvajalec npr. G.F.Giovannini Furio, Georg Fischer. | m1 | 175 |  | 0
0
4.2. | Izvedba začasnega PEHD vodovoda (by-pass) med gradnjo, za zagotavljanje nemotene oskrbe z vodo. Dobava, montaža in odstranitev vsega potrebnega materiala, vključno z vsem tesnilnim in spojnim materialom, zapornimi elementi ter pomožnimi gradbenimi deli in izpiranjem cevovodov. Predvidene potrebne dimenzije in dolžine cevi, 7x DN15 (prevezava hišnih priključkov) Izvaja upravljavec. |  |  |  | 0
| - PE Ø20 | m1 | 45 |  | 0
0
4.3. | Dobava in montaža navrtnega zasuna za PEHD cevi za vgradnjo pod tlakom, komplet z stremenom in kolenom vrtljivim 90° , priključek 2" D=63 (kot npr. Hawle-ZAK). Skupaj z vsem montažnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
0
4.4. | Dobava in montaža teleskopske-vgradbene garniture za navrtne zasune z navojnim priključkom, vgradbena višina h=0,7-1,2m, komplet z podložno ploščo Tip. 240 in varovalno teleskopsko cestno kapo d90 (kot npr. PAM) z napisom VODA. Skupaj z vsem montažnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
0
4.5. | Dobava in montaža PVC cevi DN160 za zaščito cevovoda skupaj s tesnilnim in montažnim materialom. | m1 | 6 |  | 0
0
4.6. | Dobava in montaža glavnega krogličnega ventila v vodomernem jašku, ventil mora imet luknjo za plombirat. (Podobno kot proizvajalec npr. GREINER) DN 20 | kos | 1 |  | 0
4.7. | Dobava in montaža vzmetnega reduktorja tlaka DN20/PN16 za vstopni tlak 3bar in izstopni tlak 3bar pri KČN Prilesje, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
4.8. | Prevezava priključka za ČN v vodomernih jaških, komplet s fitingi ter montažnim in tesnilnim materialom, izvaja upravljavec. | kos | 1 |  | 0
0
4.9. | Prevezava novozgrajenega vodovoda in obstoječih odcepov, komplet z vsem potrevnim materialom, praznjenjem, spiranjem in odzračevanjem vodovoda, izvaja upravljavec. |  |  |  | 0
| Ø 63 | kos | 1 |  | 0
0
4.10. | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda v skladu z določili iz standarda PSIST prEN805-poglavje 10, skupaj z izdelavo zapisnika. Preizkus se izvede s preizkusnimi tlaki navedenimi v tehničnem poročilu. | m1 | 175 |  | 0
0
4.11. | Izpiranje cevovoda | m1 | 175 |  | 0
0
4.12. | Dobava in polaganje opozorilnega traku. | m1 | 175 |  | 0
0
4.13. | Obveščanje potrošnikov o zaprtju vodovoda, zapiranje, čiščenje in ponovno odpiranje po navodilih in nadzorom upravljavca. | kos | 2 |  | 0
0
4.14. | Dezinfekcija in sanitarni preizkus cevovoda po zahtevah inštituta za varovanje zdravja ter dostava potrdila o uspešno opravljenem preizkusu pod nadzorom upravljavca.. | kos | 1 |  | 0
0
4.15. | Dobava in montaža označevalne tablice (SIST 1005) za označitev elementov vodovoda, z drogom in izvedbo temelja. Vključno z montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
5.1. | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja z elaboratom KKN za vnos v kataster in vnos v kataster komunalnih naprav po zahtevah upravljavca. | m1 | 175 |  | 0
0
5.2. | Priprava podlage za asfaltiranje, komplet z odkopom odvečnega materiala in odvozom na gradbiščnio deponijo, planiranje in valjanje planuma s točnostjo + 2cm. | m2 | 10 |  | 0
0
5.3. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin, drobirja iz karbonatnih kamnin in cestogradbenega bitumna, v debelini 40 mm. | m2 | 10 |  | 0
0
5.4. | Dobava in izdelava zgornje nosilne plasti iz bituminiziranega drobljenca AC 22 base, zrnavosti 0/22, v debelini 60 mm. | m2 | 10 |  | 0
0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## C.1
C1. | ČISTILNA NAPRAVA PRILESJE PRI PLAVAH
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | ZUNANJA UREDITEV IN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5. | TEHNOLOGIJA IN STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
6. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBE: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, - manipulativne stroške, - pomožna gradbena dela. - stroške pripravljalnih in zaključnih del! - vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. - za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant. - v primeru, da se ponujena oprema razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi oziroma boljšimi tehničnimi karakteristikami ter zraven ponudbe priložiti tehnične liste in kataloge. - ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene! - ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili. - v ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno. Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
1. | PREDDELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
1.1. | Zakoličenje objekta | kol | 1 |  | 0
1.2. | Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk s potrebnimi višinami, navezavami in potrebnimi označbami ter zavarovanje zakoličbe. | kos | 10 |  | 0
1.3. | Najem avtodvigala nosilnosti 10 ton za polaganje prefabriciranih bazenov, komplet z vso potrebno opremo ter upravljalcem dvigala, skupaj s dvigala transportom do gradbisca. | kos | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
2.1. | Odstranitev humusa v debelini 20 cm. | m2 | 173 |  | 0
2.2. | Strojni izkop gradbene jame v terenu --. ktg., globine do 2,0 m, naklon brežin 70° z nakladanjem na prevozno sredstvo. | m3 | 125 |  | 0
| - v terenu III. ktg. - 50% | m3 | 62.5 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 20% | m3 | 25 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 30% | m3 | 37.5 |  | 0
2.3. | Strojni izkop gradbene jame v terenu --. ktg., globine od 2,0 do 3,0 m, naklon brežin 70° z nakladanjem na prevozno sredstvo. | m3 | 25
| - v terenu III. ktg. - 40% | m3 | 10 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 30% | m3 | 7.5 |  | 0
| - v terenu V. ktg. - 30% | m3 | 7.5 |  | 0
2.4. | Planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/-3cm | m2 | 98 |  | 0
2.5. | Planiranje dna jarka komunalnih vodov s točnostjo +/-3cm | m2 | 15 |  | 0
2.6. | Strojni zasip betonske temeljne plošče z mivko v debelini 5 cm z ročnim planiranjem s točnostjo +/- 1cm | m3 | 16 |  | 0
2.7. | Izdelava posteljice deb. 15cm in zasip komulnih vodov s peščenim materialom 0/4mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do višine 15 cm nad temenom cevi. | m3 | 5 |  | 0
2.8. | Zasip gradbene jame ČN in komunalnih vodov z izkopanim materialom frakcij do 80mm v slojih po 20 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 109 |  | 0
2.9. | Dobava in izvedba nevezanega nosilnega sloja pod povoznimi površinami debeline 30cm s tamponskim materialom frakcije 0- 32mm ter komprimiranje v plasteh po 15cm vključno z uvaljanjem do predpisanega modula E2=80Mpa. | m3 | 19 |  | 0
2.10. | Dobava in vgradnja zaključnega sloja makadamskega vozišča in platoja zunanje ureditve. Sloj se izvede s peščenim posipom d=6cm frakcije 0/8 mm vključno z uvaljanjem. | m2 | 18 |  | 0
2.11. | Ponovno humusiranje z humusom od izkopa v debelini 20cm, z zasejanjem trave. | m2 | 95 |  | 0
2.12. | Nakladanje odvečnega materilala in odvoz na krajevno deponijo oodaljeno do 10km, komplet z plačilom takse. | m3 | 155 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
3.1. | Naprava priključka kanalizacije DN250 na prefabriciran PP bazen z napravo odprtine ter obdelavo odprtine. | kd | 1 |  | 0
3.2. | Dobava in vgraditev podložnega betona debeline 10 cm C12/15. | m3 | 3.5 |  | 0
3.3. | Enostranski vertikalni opaž robne ploskve talne plošče višine 25cm. | m1 | 56.8 |  | 0
3.4. | Dobava in vgradnja zmrzlinsko odpornega betona v temeljne plošče debeline 20 do 25cm C25/30. | m3 | 2 |  | 0
3.5. | Dobava in vgrajevanje betonskega železa RA 400/500 do F 12 | kg | 121 |  | 0
3.6. | Dobava in vgrajevanje betonskega železa RA 400/500 nad F 12 | kg | 89 |  | 0
3.7. | Dobava in vgrajevanje betonskega železa MA 500/560 | kg | 150 |  | 0
3.8. | Dobava in vgradnja PE rezervoarja za blado volumna V=10m3, vključno z črpalko LOWARA DOMO 10VX, komplet z izdelavo podložnega betona in s sidranjem rezervoarja, s spojnim in pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
ali ekvivalentno:_________________________________
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | ZUNANJA UREDITEV IN KANALIZACIJA
št. | Opis del | enota | količina |  | znesek
4.1. | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi SN8kN/m2, na betonsko podlago z obbetoniranjem C12/15 debeline 10cm nad temenom cevi, kompletno s spojkami in gumi tesnili.
| DN110 | m1 | 12 |  | 0
| DN200 | m1 | 12 |  | 0
4.2. | Dobava in montaža PVC fazonskih kosov z obbetoniranjem C12/15 debeline 10+DN/10cm (vključno s povezavami)
| KGB lok 45° DN110 | kos | 6 |  | 0
| KGB lok 45° DN200 | kos | 2 |  | 0
| KGB lok 45° DN250 | kos | 5 |  | 0
4.3. | Izdelava revizijskih jaškov iz betonskih cevi DN 600 z betonskim temeljem, oblikovanjem mulde, izdelavo priključkov za cevi in AB nosilcem pokrova. Dobava in montaža okroglega LTŽ pokrova DN600 nosilnosti 400 kN, s protihrupnim polietilenskim vložkom, komplet z izdelavo AB venca. H do 1,2m1. Za odvod meteorne vode iz strešnih površin. | kos | 1 |  | 0
4.4. | Izdelava požiralnika iz betonske cevi Ø500, z izkopom, zasipom, betonskim temeljem, vtok preko rešetke, obdelavo priključka na odtok, globine 1,5 m, skupaj z dobavo materiala vključno z LTŽ pokrovom 40/40 cm. | kos | 1 |  | 0
4.5. | Nabava in montaža plastificirane žične ograje, višine 200cm z vsem potrebnim materialom, gradbenimi deli (izkop za temelje iz C16/20, globine 50cm) ter trasportnimi stroški. | m | 45 |  | 0
4.6. | Nabava in montaža dvokrilnih vrat sirine 4,5m, v žični ograji, z enako konfiguracijo kot ograja z vsem potrebnim materialom, gradbenimi deli, ter transportnimi stroški. Vrata s sključavnico in zatičem za fiksiranje. | kos | 1 |  | 0
4.7. | Pregled in čiščenje cevi pred izvedbo tlačnega preizkusa. | m1 | 15 |  | 0
4.8. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi po navodilih proizvajalca in projektanta, po standardu EN1610. | kos | 1 |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV IN KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | TEHNOLOGIJA IN STROJNE INSTALACIJE
št. | Opis del | enota | količina |  | znesek
5.1. | Dobava in montaža: grobe grablje ročne dim.: 1,6m x 0,6m x 1,2m - betonsko korito C20/25, z segmentnim pokrovom in rešetko - material nerjavno jeklo, razmik 50 mm , vključno z grabljami- ročico in odcejalno pločevino za odvodnjavanje mehanskih delcev. Za dovodno cev DN250. | kos | 1 |  | 0
ali ekvivalentno:_________________________________
5.2. | Dobava in vgradnja čistilne naprave s sistemom z razpršeno biomaso kot npr.: SBR kapacitete 100 (PE) populacijskih ekvivalentov za komunalno odpadno vodo tipa: ČN 100PE SBR ali ekvivalent. Čistilna naprava mora biti izvedena v prefabriciranih horizontalnih PP bazenih iz polipropilena visoke gostote z sidrnimi ojačitvenimi rebri. Velikosti bazena 2400 x 5200, višine 3080mm. Volumen bazena znaša 27m3. Vključevati mora stopnje denitrifikacije, aeracije, nitrifikacije in naknadnega usedalnika. V bazenu na iztoku je vgrajena UV dezinfekcija. Pregradne stene med prekati z vsemi odrtinami - 2 kos. Pregradne stene morajo biti v izvedbi, ki preprečujejo prehod. Naprava mora imeti vso potrebno INOX AISI 304 hidromehansko opremo za izvedbo. V kompletu z BC dela se dobavi ves potrebni vijačni in pritrdilni materjal. Sistem za vnos komprimiranega zraka v aerobne reaktorje. Talne mreže za vnos komprimiranega zraka ustrezne za BC reaktorje v izvedbi, ki preprečuje zamašitve. Vključno z odduhi talnih mrež ter potrebnimi ventili. Vsi cevovodi se izvedejo iz AISI 304 in PVC-U korozivno odporne plastike. Komplet s UV dezinfekcijo iztok voden v reko Sočo! Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme! | kos | 1 |  | 0
ali ekvivalentno:_________________________________
5.3. | Dobava in vgradnje zidane ali lesene izolirane omarice za puhala dimenzij 1500 (d) x960 (š) x 1600 (h) mm, debelina izolacije (kamena volna s=50mm), skupaj z ravno streho. Kabina se položi na AB temeljno ploščo dimenziji 1800 (d) x 750 (š) x 750 (h) mm. Kabina je opremljena z enokrilnimi aluminijastimi vrati 1500x1000mm s prezračevalno rešetko 250x500mm. | kos | 1 |  | 0
5.4. | Puhala za vnos komprimiranega zraka. Dobava in montaža puhala tipa 30 DH ali ekvivalent karakteristik: pretok (Q): 20 m3/h, diferencialni tlak (p): 250 mbar, inštalirana moč (P): 1.52 kW, teža: 49,5 kg, glasnost: 73,9 dB, priključek: DN50, varnostni ventil: DN65, protipovratni ventil: DN65, sesalni filter, komplet s tesnilnim in vijačnim materialom. | kos | 2 |  | 0
ali ekvivalentno:_________________________________
5.5. | Funkcionalna celota - električne inštalacije in električna oprema za tehnologijo ČN Prilesje, za avtonomno delovanje tehnologije in doseganje predpisanih parametrov. Postavka zajema dobavo in izvedbo celovitega elektro sklopa za avtonomno delovanje tehnologije ČN Prilesje, vključno s KRMILNIKOM TEHNOLOGIJE, ki mora: - imeti lokalni operaterski zaslon - imeti izdelane programske aplikacije za avtonomno delovanje ter vzpostavljeno upravljanje tehnološkega sklopa ČN preko lokalnega operaterskega zaslona, - krmilnik mora imeti možnost posredovanja podatkov o stanju in delovanju preko GSM modula. Postavka zajema: - Dobavo izdelanih elektro razdelilcev, z vgrajeno potrebno krmilno, stikalno in ostalo elektro opremo, - Komplet z montažo, ožičenjem, priklopom na lokaciji, ustreznimi certifikati in atesti ter preizkus, enopolna shema elektro razdelilcev,
| - Izdelava programskih aplikacij za tehnološki sklop ČN - krmilno opremo ter operaterski zaslon, - Testiranje delovanja na terenu, skupaj z ostalimi izvajalci, - Zagon, - Šolanje uporabnika z izdelavo uporabniški navodil za predmetni sklop, - Poskusno obratovanje in zagotavljanje funkcionalnih in parametrov zahtev za čistilno napravo (OQ, PQ), - Priklop UV dezinfekcije, puhala, črpalk, strojnih finih grabelj. | komplet. | 1 |  | 0
| TEHNOLOGIJA IN STROJNE INSTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. | ZAKLJUČNA DELA
št. | Opis del | enota | količina |  | znesek
6.1. | Čiščenje in pospravljanje območja ČN. | m2 | 220 |  | 0
6.2. | Suhi in mokri preizkusni zagon ter funkcionalna kontrola objekta in opreme za suhi in mokri pogon, nastavitev in kalibracija opreme ter inštalacij. | kos | 1 |  | 0
6.3. | Izdelava poslovnika za obratovanje čistilne naprave in navodil za varno delo in vzdrževanje čistilne naprave v slovenskem jeziku. | kos | 1 |  | 0
6.4. | Izdelava obratovalnega dnevnika v slovenskem jeziku v enem izvodu. | kos | 2 |  | 0
6.5. | Izvajanje prvih meritev (2x) in poiskusnega obratovanja čistilne naprave v obdobju enega leta ter pridobitev uporabnega dovoljenja in uspešna primopredaja čistilne naprave upravljalcu. Vključuje upravljanje čistilne naprave v času poskusnega obratovanja in vse stroške (razen električne energije) za obratovanje ČN (odvoz blata in odpadkov iz grabelj). | kos | 1 |  | 0
6.6. | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja z elaboratom KKN za vnos v kataster stavb in vnos v kataster stavb ter komunalnih naprav po zahtevah upravljavca. | kos | 1 |  | 0
6.7. | Teoretično in praktično usposabljanje bodočega upravljalca na predmetni napravi. Rok trajanja 2 dni. | kos | 1 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## D.1
D1. | BETONSKI ZID (dolžine 60m) IN DOSTOPNA POT (dolžine 120m)
R E K A P I T U L A C I J A
1. | GRADBENA DELA - BETONSKI ZID |  |  |  | 0
2. | IZVEDBA DRENAŽE |  |  |  | 0
3. | IZVEDBA ZGORNJEGA USTROJA DOSTOPNE POTI |  |  |  | 0
4. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba! Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene! Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili. V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe vkalkulirati razhrahljivosti materialov. Ponudnik je dolžan v enotno ceno postavk upoštevati tudi strošek črpanja vode iz gradbene jame. Dela izvesti skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste TSC 08.512:2005
1. | GRADBENA DELA - BETONSKI ZID
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
1.1. | Zakoličenje objekta | kol | 1 |  | 0
1.2. | Rušitev obstoječega zidu
| Ročno rušenje obstoječega kamnitega zidu, z nakladenjem na trnsportno sredstvo in odvoz v začasno deponijo na razdalji do 10 km | m2 | 124 |  | 0
1.3. | Strojni izkop
| Strojni izkop za pasovni temelj in AB zid v III. oz IV kat., z nakladanjem na transportno sredstvo in odvozom v začasno deponijo na razdalji do 10km. | m3 | 545 |  | 0
1.4. | Planiranje dna izkopa
| Planiranje dna izkopa v širini temelja zidu (1,40 m) z utrditvijo in nabijanjem. | m2 | 69.3 |  | 0
1.5. | Podložni beton
| Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15 pod temeljem v debelini 10cm | m3 | 7.8 |  | 0
1.6. | Dvostranski opaž AB zidu
| Izvedba dvostranskega opaža AB zidu, komplet z vsemi potrebnimi deli (za zid dolžine 60 m in povprečne višine 2,60 m, deb. 20cm). | m2 | 258 |  | 0
1.7. | Beton pasovni temelji
| Dobava in vgrajevanje betona C20 v pasovne temelje in nastavke. | m3 | 17 |  | 0
1.8. | Beton AB zidu
| Dobava in vgradnja betona C25/30 XC4, XD3, XF4, PV-II v AB zid, deb. 20 cm, komplet z vsemi potrebnimi deli. | m3 | 35 |  | 0
1.9. | Zasipavanje z izkopanim materialom, skupaj z dovozom materiala iz začasne deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm. | m3 | 350 |  | 0
2.0. | Armatura AB temelja in zidu
Dobava in vgradnja armature v AB temelj in AB zid, komplet z vsemi potrebnimi deli.
Rebresta armatura
| S500 | kg | 2500 |  | 0
| Armaturne mreže S500 | kg | 2150 |  | 0
| GRADBENA DELA - BETONSKI ZID SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | IZVEDBA DRENAŽE
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
2.1. | Polaganje obsipa Φ4-8mm na peto temelja v debelini 10cm | m3 | 6 |  | 0
2.2. | Ročno polaganje perforirane drenažne cevi Φ160mm | m1 | 60 |  | 0
2.3. | Polaganje filc folije | m2 | 150 |  | 0
2.4. | Izdelava izpustov iz PVC cevi d=75 mm, dolžine 20cm (2/m2) montirane v opaž zidu. | kom | 32 |  | 0
| IZVEDBA DRENAŽE SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | IZVEDBA ZGORNJEGA USTROJA DOSTOPNE POTI
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
3.1. | Strojni izkop zgornjega ustroja dostopne poti v globini 50 cm. Dolžina ceste cca.: 120m in širine od 3 do 3,5m. Komplet z odvozom materiala na stalno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z ravnanjen materiala v deponiji in plačilom takse. | m3 | 170 |  | 0
3.2. | Izdelava nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije, iz plasti mešanice enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 iz kamnine, v debelini 30 cm, komplet s planiranjem in valjanjem planuma s točnostjo +/-2cm OPOMBA: - Zmrzlinsko odporen kamniti material z atestom. - Utrjevanjem do potrebne zbitosti EV2 min 80 MPa. - Opravljene meritve zbitosti | m3 | 170 |  | 0
| IZVEDBA DOSTOPNE POTI SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | ZAKLJUČNA DELA
št. | Opis del | enota | količina |  | znesek
4.1. | Geomehanski nadzor (obisk s poročilom). | kos | 1 |  | 0
4.2. | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja z elaboratom za vnos v kataster in vnos v kataster stavb po zahtevah upravljavca. | m1 | 60 |  | 0
0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## E.1
E1. | NN PRIKLJUČEK ZA KOMPAKTNO ČISTILNO NAPRAVO PRILESJE PRI PLAVAH
REKAPITULACIJA
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba! Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene! Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili. V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe vkalkulirati razhrahljivosti materialov. Ponudnik je dolžan v enotno ceno postavk upoštevati tudi strošek črpanja vode iz gradbene jame. Dela izvesti skladno s tehnično specifikacijo za javne ceste TSC 08.512:2005
1. | PREDDELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
1.1. | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m1 | 50 |  | 0
0
1.2. | Zakoličba novega stojnega mesta z iskanjem najugodnejše trase na terenu | kos | 1 |  | 0
0
1.3. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav '(križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije. | kos | 2 |  | 0
0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
št. | Opis del | enota | količina |  | znesek
2.1. | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine 0,4 m in globine 1,0 m - upoštevano 80% celotnega izkopa | m3 | 67.7 |  | 0
0
2.2. | Izkop kabelskega jarka v terenu V. in VI. ktg. širine 0,4 m in globine 1,0 m - upoštevano 20% celotnega izkopa | m3 | 16.9 |  | 0
0
2.3. | Fino planiranje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 96.4 |  | 0
0
2.4. | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 24.9 |  | 0
0
2.5. | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0-32 mm s komprimiranjem v slojih po 15 cm do vrha in planiranjem zaključnega sloja s točnostjo ±1 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 58.3 |  | 0
0
2.6. | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg. na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi z odmetom na rob gradbene jame. | m3 | 8 |  | 0
0
2.7. | Odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na stalno deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja in plačilom takse. | m3 | 84.6 |  | 0
0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | GRADBENA DELA
št. | Opis del | količina | enota |  | znesek
3.1. | Stigmaflex cev f90 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, koleni, …, položena v kabelski rov | m | 230 |  | 0
0
3.2. | Pocinkan valjanec FeZn 25x4mm položen v kabelski rov | m | 165 |  | 0
0
3.3. | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 160 |  | 0
0
3.4. | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 60x60x88 cm (količine za izdelavo enega jaška)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,0 x 1,0 x 1,15 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 1.41
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1
| - polaganje filca | m2 | 1
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.1
| - vgradnja prefabriciranega betonskega kabelskega jaška kot npr. tip Jadranka notranjih dimenzij 60x60x88 cm | kos | 1
| - izdelava odprtine v steni jaška za uvod cevi kabelske kanalizacije v jašek, obdelava odprtine v steni s finim ometom po izvedbi kabelske kanalizacije | m2 | 0.1
| - vgradnja enojnega LTŽ pokrova z odprtino 600x600 mm z napisom ELEKTRIKA in nosilnostjo 400 kN skupaj z okvirjem | kos | 1
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 0.68
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 10 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.73
| KJ 60x60x88 cm | kpl | 7 |  | 0
3.5. | Izdelava temelja za AB drog K9, višine 9 m (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni izkop jame dimenzij (axbxg): 1,4 x 1,4 x 1,9 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. in IV. ter 20% v terenu V. in VI. ktg.) | m3 | 3.92
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 1.96
| - polaganje filca | m2 | 1.96
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.2
| - izdelava opaža temeljne plošče in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 0.82
| - aramturno železo (mreže in palice ustreznih profilov) temeljne plošče | kg | 41.9
| - beton C25/30, prereza 0,2 m3/m2, vgrajen v temeljno ploščo dimenzij (axbxg): 1 x 1 x 0,2 m | m3 | 0.2
| - betonska cev f50 cm, dolžine 1,0 m | m | 1.6
| - izdelava opaža sten temelja in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 6.6
| - aramturno železo (mreže in palice ustreznih profilov) temelja | kg | 50.6
| - beton C25/30, prereza 0,2 m3/m2, vgrajen v stene temelja dimenzij (axbxg): 1,3 x 1,3 x 2,0 m | m3 | 1.15
| - zasipnje prostora med drogom in betonsko cevjo obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 0-4 mm za utrditev droga | m3 | 0.15
| - zasipnje sten okoli temelja s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20 cm, finalno planiranje | m3 | 2
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 1.94
| Temelj K9 | kpl | 1 |  | 0
0
3.6. | Betonski drog višine 9 m - kot npr. K9 - postavljen z avtodvigalom (fiksiranje droga z zasipanjem reže med cevjo in drogom z mokrim peskom granulacije do 4 mm, vgradnja zatesnilnega venca iz cementne malte, med stebrom in betonsko cevjo po niveliranju in utrditvi kandelabra - temelj zaključimo z dobetoniranjem in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu - zajeto v zemeljskih delih), pritrditev ozemljitvenega valjanca na ozemljitveno sponko droga - drog mora biti nameščen v temelj z dvigovanjem in uporabo ustreznih dvigalnih naprav po navodilih proizvajalca | kos | 1 |  | 0
3.7. | Izdelava temelja za omaro R-ČN (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,7 x 0,3 x 1,0 m v terenu III. do VI. ktg. (80% v terenu III. do IV. in 20% v terenu V. do VI. ktg.) | m3 | 0.348
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.21
| - polaganje filca | m2 | 0.21
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10 cm | m3 | 0.021
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 3.15
| - dobava in vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 9.45
| - dobava in vgradnja sidrnega vijaka za pritrditev omare na temelj, dimenzije M12 x 250 x 80 mm | kos | 4
| - dobava in vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxh): 0,7 x 0,3 x 1,5 m | m3 | 0.315
| - dobava in vgradnjastigmaflex cevi f110 mm dolžine 1,5 m, za uvod kablov v omarico | kos | 2
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 0.138
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju) na deponijo oddaljeno do 20 km, vključno s stroški deponiranja | m3 | 0.21
| Temelj za omaro R-ČN | kpl | 1 |  | 0
0
3.8. | Uskladitev križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011") | kos | 2 |  | 0
0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | ELEKTROMONTAŽNA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
4.1. | Obesna sponka z nosilcem kot npr. ES 71-1500 za obesno vpetje kabla X00/0-A 3x70+71,5+2x16 mm2 , skupaj z vijakom M16/300 mm za pritrditev na betonski drog, postavljena s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kos | 1 |  | 0
4.2. | Odcep iz samonosnega kabelskega snopa tipa X00/0-A 3x70+71,5 mm2 na zemeljski kabel tipa NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2, s štirimi izolacijskimi prebodnimi konektorji, kot npr. Raychem KZ4-150, toplokrčnim razcepiščem kot npr. Raychem 502K046/S, in enim toplokrčnim zaključnim čepom za neizkoriščeno žilo, kot npr. Raychem 102L011-R05/S, kabelske vezice, izveden s pomočjo avtodvigala (hiab s košaro) | kpl | 1 |  | 0
4.3. | Kabel NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 10 |  | 0
4.4. | Kabelski čevelji za kabel NAYY-J 4x70 + 2,5 mm2 - Al/Cu 70 mm2/f10 mm, štiri žilni kabelski končnik, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih čevljev, priklop kabla | kpl | 1 |  | 0
4.5. | Finožilni kabel FG16OR16 5x6 mm2 uvlečen v kabelsko kanalizacijo | m | 58 |  | 0
4.6. | Kabelski tulci za zaključek kabla FG16OR16 5x6 mm2, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev, priklop kabla | kpl | 2 |  | 0
4.7. | Napisna ploščica z oznako in opisom kabla, pritrjena na kabel v kabelskem jašku | kos | 3 |  | 0
4.8. | Odvodniki prenapetosti kot npr. PROTEC AQ 40, In(8/20)= 20 kA (Iskra zaščite) za zaščito NN omrežja pred prenapetostmi pri prehodu iz nadzemnega v zemeljski kabelski vod | kos | 3 |  | 0
4.9. | Vodnik H07V-K 25 mm2 dolžine cca 0,5 m za priključitev odvodnika prenapetosti na ozemljitveni vod, skupaj s kabelskim čeveljem Cu 25mm2 z luknjo za ozemljitveni vijak ter izolacijski prebodni konektor kot npr. Raychem HEL-5005 za priklop vodnika na samonosni kabelski snop | kpl | 3 |  | 0
4.10. | Pritrditev NN kabla na betonski drog - objemke iz Rf trakov z zatezno sponko montirane na vsak meter, mehanska zaščita kabla z Rf koritom dimenzij 100x50x2500 mm, pritrjenim z objemko na betonski drog | kpl | 1 |  | 0
4.11. | Priključno merilna omarica P.M.O. ČN - tipska stenska kabelska omarica iz nerjaveče pločevine, dimenzij (šxvxg): 450 x 900 x 200 mm (stopnja IP zaščite na prah in vodo je IP54, stopnja odpornosti na udarce pa je IK08), pritrjena na betonski drog K9 z dvema objemkama iz Rf traku z zatezno sponko in ustreznima nosilcema, z enokapno strehico, razdeljena na priključni in merilni del, merilni del je opremljen z okencem s pogledom na števec, števčno ploščo, PEN zbiralko z izolatorji, vrata opremljena s ključavnico elektro distribucije, vanjo se vgradi sledeča oprema:
priključni del
| - prenapetostni zaščitni odvodnik 1. stopnje - varistor, Iimp (10/350)= 12,5 kA, In (8/20)= 25 kA, Imax (8/20)= 60 kA, Uc= 320V, Up= 1,5 kV, s prikazom stanja kot npr. PROTEC B2S (Iskra zaščite) | kos | 3
| - horizontalni varovalčni ločilnik (glavne varovalke), tripolni, kot npr. HVL00 (160A) z NV varovalkami 25 A gG | kos | 1
| - PEN zbiralka (Cu 30x5 mm) | kos | 1
merilni del
| - trifazni direktni elektronski števec delovne energije, 400/230V, 5/100A, z vgrajenim tarifnim odklopnikom, LCD prikazovalnikom in PLC krmilnim modulom G3-PLC - krmili delovanje tarifnega odklopnika, ima vgrajeno interno uro s koledarjem za krmiljenje tarife, kot npr. ZMXi320CQU1L1D3.21 S4 (Landis@Gyr) | kos | 1
| - tipka za ponovni vklop tarifnega odklopnika, zaščite IP66 | kos | 1
skupaj
| -ožičenje omarice, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, napisnimi ploščicami opreme omarice in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava troplne sheme, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za omarico. | kos | 1
| P.M.O ČN | kpl | 1 |  | 0
4.12. | Električne meritve zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, merilec mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - merilec mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA
št. | Opis del | enota | količina |  | znesek
5.1. | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja z elaboratom KKN za vnos v kataster in vnos v kataster komunalnih naprav po zahtevah upravljavca. | m1 | 160 |  | 0
0
5.2. | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih vodov obračun po dejanskih stroških. | ur | 9 |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0