## rekapitulacija
ČISTILNA NAPRAVA KAL NAD KANALOM
| R E K A P I T U L A C I J A | Vrednost brez DDV | DDV | Vrednost z DDV
1. | GRADBENA DELA | 0 | 0 | 0
2. | HIDROMEHANSKA OPREMA | 0 | 0 | 0
3. | ELEKTROINSTALACIJE | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0 | 0

## 1. ČN - gradbena dela
ČISTILNA NAPRAVA KAL NAD KANALOM
1. | GRADBENA DELA
R E K A P I T U L A C I J A
1.1 | PREDDELA |  |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.3 | TESARKA DELA |  |  |  | 0
1.4 | BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA |  |  |  | 0
1.5 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
1.6 | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
1.7 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
1.8 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ | 0.2 |  |  | 0
*vse cene brez DDV
Opomba! Vsi izkopi in zasipi materiala so računani v raščenem terenu. Ponudnik mora pri oddaji ponudbe vkalkulirati razhrahljivosti materialov. Ponudnik je dolžan v enotno ceno postavk upoštevati tudi strošek črpanja vode iz gradbene jame.
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost
ČISTILNA NAPRAVA - GRADBENA DELA
1.1 | PREDDELA
1.1.1 | Zakoličenje objekta | 1 | kos |  | 0
1.1.2 | Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk s potrebnimi višinami, navezavami in potrebnimi označbami ter zavarovanje zakoličbe. | 4 | kos |  | 0
1.1.3 | Čiščenje terena, odstranitev in posek grmovja in manjših dreves, manjša rušitvena dela. | 134 | m2 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA
1.2.1 | Odstranitev humusa v debelini 20 cm, ločeno deponiranje ter ponovno humusiranje | 26.84 | m2 |  | 0
1.2.2 | Strojni izkop gradbene jame ČN v terenu --. ktg., globine do 4,0 m, naklon brežin 70° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na krajevno deponijo, komplet z ravnanjen materiala v deponiji. | 287.37 | m3
| - v terenu III. Ktg. - 70% | 201.16 | m3 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 20% | 57.47 | m3 |  | 0
| - v terenu V. Ktg. - 10% | 28.74 | m3 |  | 0
1.2.3 | Strojni izkop jarka črpališča v terenu --. ktg., globine do 4,0 m, naklon brežin 70° z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na krajevno deponijo, komplet z ravnanjen materiala v deponiji. | 46.07 | m3
| - v terenu III. Ktg. - 70% | 32.25 | m3 |  | 0
| - v terenu IV. ktg. - 20% | 9.21 | m3 |  | 0
| - v terenu V. Ktg. - 10% | 4.61 | m3 |  | 0
1.2.4 | Planiranje dna gradbene jame in dna rova s točnostjo +/-3cm | 60.2 | m2 |  | 0
1.2.5 | Planiranje dna jarka komunalnih vodov s točnostjo +/-3cm | 25.35 | m2 |  | 0
1.2.6 | Planiranje dna gradbene jame črpališča s točnostjo +/-3cm | 7.84 | m2 |  | 0
1.2.7 | Dobava peska 0-4 in obsipavanje sten črpališča v debelini 20cm | 4.06 | m3 |  | 0
1.2.8 | Izdelava posteljice deb. 15cm in zasip komulnih vodov na območju ČN do črpališča s peščenim materialom 0/4mm ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do visine 15 cm nad temenom cevi. | 21.93 | m3 |  | 0
1.2.9 | Zasip gradbene jame ČN in komunalnih vodov z izkopanim materialom v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | 45.9 | m3 |  | 0
1.2.10 | Zasip gradbene jame črpališča z izkopanim materialom v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | 28.48 | m3 |  | 0
1.2.11 | Dobava in izvedba nevezanega nosilnega sloja voziščne konstrukcije debeline 20cm s tamponskim materialom frakcije 0-32 mm ter komprimiranje v plasteh po 10 cm | 51.3 | m2 |  | 0
1.2.12 | Planiranje in utrjevanje planuma zunanje ureditve do točnosti +- 3 cm. | 78.16 | m2 |  | 0
1.2.13 | Dobava in izvedba zaključnega sloja makadamskega vozišča in platoja zunanje ureditve. Sloj se izvede s peščenim posipom d=10cm frakcije 0/8 mm. Posip je potrebno dobro uvaljati. | 51.3 | m2 |  | 0
1.2.14 | Humusiranje površin iz začasne deponije v deb.20 cm in sejanje travnih semen z zagrebljanjem. | 10.3 | m2 |  | 0
1.2.15 | Nakladanje in dovoz izkopanega materiala iz krajevne deponije ter zasip jarka in komprimiranje v plasteh po 20cm. | 275.6 | m3 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.3 | TESARSKA DELA
1.3.1 | Enostranski vertikalni opaž robne ploskve talne plošče višine 30cm. | 28.8 | m1 |  | 0
1.3.2 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega opaža AB sten do višine 3.50 m sten bazenov, jaškov, vezi. | 156.6 | m2 |  | 0
1.3.3 | Dobava, montaža in demontaža horizontalnega / dvostranskega vertikalnega opaža AB stene zgornje plošče, preklad in nosilcev, kanalet, stebrov. Vidni beton! | 34.92 | m2 |  | 0
1.3.4 | Dobava, montaža in demontaža lesenih škatel in cevi kot opaž prebojev in odprtin v betonskih zidovih.
| 40x40cm v plošči | 3 | kos |  | 0
| 50x50cm v plošči | 1 | kos |  | 0
| 60x60cm v plošči | 1 | kos |  | 0
| 40x70cm v plošči | 1 | kos |  | 0
| 40x136cm v plošči | 1 | kos |  | 0
| DN150, z vgrajeno PVC cevjo (samica) | 4 | kos |  | 0
| DN110 | 1 | kos |  | 0
| DN150 | 1 | kos |  | 0
1.3.5 | Postavitev trikotnih letvic 1,5/1,5 cm kot zaključek opažev za pridobitev topih robov novih AB konstrukcij | 36.7 | m1 |  | 0
| TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.4 | BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
1.4.1 | Dobava in vgraditev podložnega betona debeline 10 do 20 cm (vključno s stopnicami=0.66). | 9.51 | m3 |  | 0
1.4.2 | Dobava in vgraditev zmrzlinsko odpornega hidrotehničnega betona iz sulfatno odpornega cementa C25/30 v talno ploščo debeline 30 cm, stene debeline 30 cm ter plošče, konzole in kanalete debeline do 20 cm v bazenih čistilne naprave. Sestavo betona določi za to pooblaščena institucija ter potrdi investitor. Enako velja tudi za nadzor nad vgradnjo tako predpisanega betona. | 37.91 | m3 |  | 0
1.4.3 | Dobava in vgraditev zmrzlinsko odpornega betona C25/30 v ostale AB kontrukcije ČN naprave (vertikalne vezi). | 0.94 | m3 |  | 0
1.4.4 | Dobava in vgraditev zmrzlinsko odpornega betona C25/30 v AB streho ČN. Debelina plošče 14 cm, prečni sklon 1,5%, vključno z izdelavo betonskega zoba 10x10cm in vzdolžne žlote dolžine 8,80m širine 25cm z vertikalnim odtokom. | 4.44 | m3 |  | 0
1.4.5 | Izdelava zunanjih enoramnih stopnic z zidcem z betonom C25/30 prereza 0,12-0,30 m3/m2,m1 komplet z opaženjem, armaturo 80 kg/m3 in zalikano površino. | 1.36 | m3 |  | 0
1.4.6 | Izdelava AB venca črpališča iz zmrzlinsko odpornega betona C25/30, komplet z opraženjem in armaturo 130kg/m3; dimemzije 2,2x2,2*0,25m (peta 0,4m) | 1 | kos |  | 0
1.4.7 | Izdelava betonskega stebriča 30x30x120cm za vgradnjo nadzemne pipe, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, beton, armiranje), vključno z temeljem 40x40x40cm. | 1 | kos |  | 0
1.4.8 | Vgrajevanje betonskega železa RA 400/500 do F 12 | 1515.15 | kg |  | 0
1.4.9 | Vgrajevanje betonskega železa RA 400/500 nad F 12 | 1082.25 | kg |  | 0
1.4.10 | Vgrajevanje betonskega železa MA 500/560 | 3030.3 | kg |  | 0
1.4.11 | Izdelava armirano betonske temeljne plošče in sten za obbetoniranje in sidranje črpališča, debeline 25cm C25/30, komplet z opraženjem in armaturo 130kg/m3; | 2.71 | m3 |  | 0
| BETONSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.5 | ZIDARSKA DELA
1.5.1 | Dobava in montaža kovinskih trakov na delovnih stikih za zagotavljanje vodotesnosti (sistem bela kad) | 83.2 | m1 |  | 0
1.5.2 | Zidanje zidov z modularnimi opečnimi votlaki širine 25cm, z votlo opeko v apneno-cementni malti vključno s pomožnimi deli in izvedbo vseh potrebnih odprtin. | 38.42 | m2 |  | 0
1.5.3 | Dobava in vgradnja strešne kritine iz bitumenske folije s kamninskim dodatkom, montaža z vročim vpihovanjem. | 35.56 | m2 |  | 0
1.5.4 | Dobava in vgradnja estriha d=4cm | 16.82 | m2 |  | 0
1.5.5 | Izdelava fasade objekta s ploščicami iz naravnega kamna dimenzija 30x60, debeline 2-3cm, tip pietra di oriente sive barve ali ekvivalent. | 66.67 | m2 |  | 0
1.5.6 | Izdelava prebojev v opečnih zidovih - max debeline d=30cm, zatesnitev stikov z ekspanzijskim trakom.
| DN80 | 1 | kos |  | 0
| DN160 | 2 | kos |  | 0
1.5.7 | Izdelava prebojev v AB zidovih / plošči - max debeline d=30cm, zatesnitev stikov z tesnilno garnituro.
| DN80 | 1 | kos |  | 0
| DN110 | 2 | kos |  | 0
| DN160 | 3 | kos |  | 0
| DN200 | 1 | kos |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.6 | OBRTNIŠKA DELA
1.6.1 | Izdelava vertikalnih odtokov F125 mm iz barvane pocinkane pločevine 0,6 mm, vključno s priključkom na žleb oz. zbirni kotlič zgoraj in LTŽ cev spodaj - z rozeto (kom 2), s tesnilnim in pritrdilnim materialom. | 3 | m1 |  | 0
1.6.2 | Dobava in vgradnje talne rešetke 30x30cm skupaj z sifonom in iztokom DN110 skozi betonsko ploščo. | 1 | kos |  | 0
1.6.3 | Dobava in montaža tipskih enokrilnih aluminijastih vrat s termočlenom in steklom, dimenzij 80x210 cm, zidarska mera 92x216cm. | 1 | kos |  | 0
1.6.4 | Dobava in montaža tipskih dvokrilnih aluminijastih vrat dim. 150x210 (90+60) cm, zidarska mera 162/216cm fiksnimi rešetkami 1 x 669/269 mm. | 1 | kos |  | 0
1.6.5 | Nabava in vgradnja aluminijastih oken, dimenzij 100/120 cm s kombiniranim odpiranjem in obrobami, s termo členom, z možnostjo ventus odpiranja. | 3 | kos |  | 0
1.6.6 | Dobava in polaganje talne keramike granitogres na očiščeno ravno betonsko podlago (ploščice dim. 30/30, kvaliteta A) | 16.82 | m2 |  | 0
1.6.7 | Oblaganje robov sten z oblogo keramičnih ploščic višini 10cm. | 16.9 | m1 |  | 0
1.6.8 | Nabava in montaza plastificirane zicne ograje, visine 200cm z vsem potrebnim materialom, gradbenimi deli (izkop za temelje iz C20/25 globine 50cm) ter trasportnimi stroski. | 28 | m1 |  | 0
1.6.9 | Nabava in montaza plastificirane zicne ograje, visine 120cm z vsem potrebnim materialom, gradbenimi deli ter trasportnimi stroški. | 8 | m1 |  | 0
1.6.10 | Dobavo in montaža enokrilnih aluminjastih mrežnih vrat za osebni prehod dimenzij 120x200cm z zaklepom s sključavnico in zatičem za fiksiranje. Z vsem potrebnim materialom, gradbenimi deli in transportnimi stroški. | 1 | kos |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.7 | KANALIZACIJSKA DELA
1.7.1 | Kompletna izdelava peskolovnih jaškov iz bet.cevi fi 50 cm globine do 1,50 m z vtokom pod robnikom,izdelava dna,priključkov fi 16 cm in izdelava bet.okvirja ter dobava in montaža LTŽ pokrova z okvirjem nos.50 kn. | 1 | kos |  | 0
1.7.2 | Dobava in polaganje drenažnih pvc cevi fi 100 mm v betonsko podlago,napravo peščenega filtra na temenu | 20.5 | m1 |  | 0
1.7.3 | Strojni in ročni zasip z ustreznim kamnitim materialom od izkopa v plasteh z utrjevanjem. | 14.35 | m3 |  | 0
1.7.4 | Dobava in polaganje cevovoda PE100 Ø110, skupaj z spojnim in tesnilnim materjalom. | 15 | m1 |  | 0
1.7.5 | Dobava in polaganje vodovoda PE80 Ø32, skupaj z spojnim in tesnilnim materjalom. | 10 | m1 |  | 0
| KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
1.8 | ZAKLJUČNA DELA
1.8.1 | Čiščenje in pospravljanje območja ČN. | 215 | m2 |  | 0
1.8.2 | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja skladno z ZGO in navodili upravljalca čistilne naprave. | 1 | kos |  | 0
1.8.3 | Izdelava PID tehnične dokumentacije (4 izvodi) - velja za komplet gradbeni, tehnološki in elektro del.
| (1.5%) investicijske vrednosti | 1 | kos |  | 0
1.8.4 | Projektantski nadzor | 6 | ur |  | 0
1.8.5 | Geomehanski nadzor (obisk s poročilom) | 1 | kos |  | 0
1.8.6 | Opravljanje nadzora s strani upravljalcev tangiranih komunalnih vodov pri izvedbi križanj, obračun po dejanskih stroških | 5 | ur |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## 2. ČN - hidromehanska oprema
ČISTILNA NAPRAVA KAL NAD KANALOM
2. | HIDROMEHANSKA OPREMA
R E K A P I T U L A C I J A
2.1 | TEHNOLOGIJA IN STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | 0
2.2 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ | 0.2 |  |  | 0
*vse cene brez DDV
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost
ČISTILNA NAPRAVA- HIDROMEHANSKA OPREMA
2.1 | TEHNOLOGIJA IN STROJNE INSTALACIJE
2.1.1 | Črpališče
Dobava in montaža tipskega črpališča iz armiranega poliestra.
Dimenzije:
premer: 1600mm
višina: 3800mm
priključek za dotočno cev: GRP DN250
priključek za iztočno cev: prirobnica DN80
Črpališče ima v spodnjem delu (40cm) odprtine za sidranje v betonsko ploščo.
Črpališče se pokrije z AB vencem z dvema LTŽ pokrovoma 60x60cm nisilnost 250kN.
| Črpališče se dobavi s poliesterskimi konzolami in nosilci za montažo potopnih črpalk, tlačnega voda in ultrazvočnega merilca nivoja. V kompletu s črpališčem se dobavi ves potrebni vijačni in pritrdilni materjal. | 1 | kos |  | 0
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.2 | Potopne črpalke
Dobava in vgradnja potopne črpalke tipa ABS ali ekvivalent.
kapaciteta (K): 35 m3/h
višina črpanja (H): 5.0 m
inštalirana moč (P): 1.1kW
število vrtljajev (n): 960 min-1
zaščita IP 68
rotor: vortex
priklop: prirobnica DN80
prosti prehod: 75 mm
dolžina kabla: 20 m
Potopna črpalka iz LŽ ter zaščitena proti koroziji. Vsi ostali deli so iz nerjavečega jekla AISI 304.
| Potopna črpalka se dobavi s podstavkom, kolenom, avtomatskim zaklepom, vodilom, konzolo vodila, členkasto verigo z vsemi elementi za spajanje verige na črpalko in nosilec pritrjen na zgornji rob pohodnega podesta. | 2 | kos |  | 0
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.3 | Ultrazvočni merilec nivoja
Dobava in vgradnja ultrazvočnega merilca nivoja tipa Siemens Probe ali ekvivalent za signalizacijo nivoja vode v črpališču in regulacijo delovanja črpalk v črpališču.
Merilec nivoja sestoji iz ultrazvočne sonde za merjenje višine nivoja vode, območje merjenja 0.25 - 5 m, z natančnostjo 0,25%, območjem delovanja pri -20 - + 60°C, temperaturno kompenzacijo v glavi sonde; napajanje 18 - 30V z analognim izhodom 4-20 mA pro
Vsebuje tudi LCD zaslon s prikazom razdalje (višine) in možnostjo nastavitve; grafični prikaz meritev in možnost shranjevanja podatkov EPROM. Izvedba v ohišju iz PVC IP 65.
| Dobava vključuje vgradnjo sonde in nastavitve za precizno in pravilno delovanje, zaščite in povezave do elektroomare. | 1 | kos |  | 0
Proizvajalec ponujene opreme:
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.4 | Tlačni vod - črpališče
Izdelava, dobava in montaža tlačnega cevovoda vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami, izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304.
ovratnica za varjenje DN80/PN10 - 9 kos
prosta prirobnica DN80/PN10 - 9 kos
koleno DN80/90° - 2 kos
cev DN80 dolžina - 4.0m
zaporni ventil DN80 - 2 kos
krogelni protipovratni ventil DN80/PN10 - 2 kos
T DN80 - 1 kos
| Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304. | 1 | kos |  | 0
2.1.5 | Tlačni vod
Dobava in montaža cevi tlačnega voda iz črpališča do avtomatskih finih grabelj v strojnici.
vkopani del od črpališča do strojnice (PE):
cevi PE100 d90 - 13.0m (na pripravljeno peščeno podlago)
zobata spojka za PE d90 - 2kos
koleno 45° - 1 kos
koleno 30° - 2 kos
koleno 15° - 1 kos
znotraj strojnice do grabelj (nerjaveče jeklo AISI 304):
ovratnica za varjenje DN80/PN10 - 2 kos
prosta prirobnica DN80/PN10 - 2 kos
koleno DN80/90° - 2 kos
cev DN80 dolžina - 2.0m
| Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. | 1 | kos |  | 0
2.1.6 | Avtomatske polžne grablje
Dobava in vgradnja avtomatskih polžnih grabelj tipa HUBER Ro9/300 Eco; prosti prehod na situ 3 mm; Q=100 m3/h; spirala iz jekla; montirano v INOX posodi; dolžina polža z motorjem je 2600 mm; širina sita 300mm.
Priključna moč motorja 0,55kW, I=2,8 A, zaščita IP 65, material AISI 321, komplet z gretjem. Grablje imajo IRGA sistem spiranja v vseh treh nivojih ali ekvivalent. Polžni del mora imeti vzdolžno os iz materjala AISI 304L.
Dobava in vgradnja naprave z vsem potrebnim pritrdilnim in priključnim materialom, toplotna izolacija transportne cone z gretjem, neskončno vrečo, skupaj z elektroomaro z PLC krmiljenjem.
Skupaj z izdelavo iztočnega cevovoda iz PVC-U
prirobnica DN200 - 1 kos
cev DN200 - 0.6m
| koleno DN200/90° - 1 kos | 1 | kos |  | 0
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.7 | Ultrazvočni merilec nivoja
Dobava in vgradnja ultrazvočnega merilca nivoja tipa Siemens Probe ali ekvivalent za signalizacijo nivoja vode v črpališču in regulacijo delovanja črpalk v črpališču.
Merilec nivoja sestoji iz ultrazvočne sonde za merjenje višine nivoja vode, območje merjenja 0.25 - 5 m, z natančnostjo 0,25%, območjem delovanja pri -20 - + 60°C, temperaturno kompenzacijo v glavi sonde; napajanje 18 - 30V z analognim izhodom 4-20 mA pro
Vsebuje tudi LCD zaslon s prikazom razdalje (višine) in možnostjo nastavitve; grafični prikaz meritev in možnost shranjevanja podatkov EPROM. Izvedba v ohišju iz PVC IP 65.
| Dobava vključuje vgradnjo sonde in nastavitve za precizno in pravilno delovanje, zaščite in povezave do elektroomare. | 1 | kos |  | 0
2.1.8 | Potopno mešalo
Dobava in vgradnja potopnega mešala v denitrifikacijski bazen tipa 'ABS RW 2022 A13/4' ali ekvivalentno. Mešalo se dobavi z vsem potrebnim vijačnim in pritrdilnim materialom vključno s podstavkom, verigo, vodilom in vitlom za dvig in spust.
inštalirana moč (P): 1.9kW
napetost: 400V
število vrtljajev (n): 1400
premer elise: 300mm
število lopatic elise: 3
zaščita IP 68
| Sistemi zaščite: termična zaščita in z zaščita proti vdoru vode v oljno komoro. | 1 | kos |  | 0
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.9 | Potopne črpalke
Dobava in vgradnja potopne črpalke tipa ABS ali ekvivalent.
kapaciteta (K): 5 m3/h
višina črpanja (H): 3.0 m
inštalirana moč (P): 0.55kW
število vrtljajev (n): 960 min-1
zaščita IP 68
navojni priklop DN40
prosti prehod: 45 mm
dolžina kabla: 10 m
Potopna črpalka iz LŽ ter zaščitena proti koroziji. Vsi ostali deli so iz nerjavečega jekla AISI 304.
| Potopna črpalka se dobavi s podstavkom, kolenom, avtomatskim zaklepom, vodilom, konzolo vodila, členkasto verigo z vsemi elementi za spajanje verige na črpalko in nosilec pritrjen na zgornji rob pohodnega podesta. | 2 | kos |  | 0
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.10 | Tlačni vod
Izdelava, dobava in montaža tlačnega cevovoda vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami, izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304.
moški navojni priključek DN50 - 2 kos
koleno DN50/90° - 6 kos
cev DN50 dolžina - 6.0 m
| Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304. | 1 | kos |  | 0
2.1.11 | Potopno mešalo
Dobava in vgradnja potopnega mešala v denitrifikacijski bazen tipa 'ABS RW 2022 A13/4' ali ekvivalentno. Mešalo se dobavi z vsem potrebnim vijačnim in pritrdilnim materialom vključno s podstavkom, verigo, vodilom in vitlom za dvig in spust.
inštalirana moč (P): 1.9kW
napetost: 400V
število vrtljajev (n): 1400
premer elise: 300mm
število lopatic elise: 3
zaščita IP 68
Sistemi zaščite: termična zaščita in z zaščita proti vdoru vode v oljno komoro.
Materjali: elisa: nerjaveče jeklo AISI 316
| Motorna gred: nerjaveče jeklo AISI 420 | 1 | kos |  | 0
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.12 | Puhala - aeracija
Dobava in vgradnja rootsovih puhal tipa AERZEN GM 3 S' ali ekvivalentnih, za vnos zraka v aeracijski bazen, vključno s protihrupnim ohišjem in protivibracijsko opremo. Predpripravljen za delovanje s frekvenčnim regulatorjem, ki uravnava hitrost skladno s potrebo po kisiku v oksidacijskem bazenu.
Puhalo se dobavi v kompaktni izvedbi, z dušilci zvoka na sesalni in tlačni strani, filtrom za zrak, varnostnim in nepovratnim ventilom, protivibracijskimi podstavki, podnožjem, manometrom in termometrom.
pretok (Q): 80 m3/h
diferencialni tlak (p): 350 mbar
inštalirana moč (P): 2.2 kW
teža: 130 kg
glasnost: 64 dB
priključek: DN80
varnostni ventil DN80
protipovratni ventil DN80
sesalni filter
| Kompletni tesnilni in vijačni materijal. | 2 | kos |  | 0
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.13 | Talna mreža za vnos komprimiranega zraka v aerobni bazen
Izdelava, dobava in vgradnja talne mreže za vnos kompr. zraka v aeracijski bazen sestavljene iz:
membranski difuzorji za fine mehurčke 12'', z membrano iz sintetične gume EPDM. Membrana mora biti izdelana z omejeno uporabo olj in plastifikantov, katerih lastnosti se s časom spremenijo in lahko povzročijo poškodbe in razpoke v membrani.
število difuzorjev: 20
premer: 340mm
prenos kisika: 6% / 1m globine
pretok: 4-6m3/h
priključek: navojni 3/4''
materjal membrane: EPDM
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
cevovodi mreže iz korozivno odprne plastike PVC-U premera 90 in 75mm. Dobava vključuje ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material, kolena, redukcije. Vse skupaj varjeno in vijačeno.
cev PVC-U 90mm - dolžina 4,60m cev PVC-U 75mm - dolžina 8,00m pritrdilni material iz polietilena D90x3/4", priključki za difuzor s 4-imi vijaki iz nerjavečega jekla AISI 304 - komplet z vložki in pritrdilno garnituro iz nerjavečega jekla. - izpust za kondenz mora biti premera najmanj 1", zasuni morajo biti vgrajeni na rob oksidacijskega bazena, da so enostavno dostopni prrobnica PVC-U 90mm
| Ozračevalna mreža se pritrdi v beton ter je izvedena tako da preprečuje vibracije mreže in puščanja. | 1 | kos |  | 0
2.1.14 | Kolektor za komprimiran zrak - aeracija
Izdelava, dobava in montaža kolektorja za distribucijo stisnjenega zraka v aeracisjki bazen. Cevovod je, vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami, izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304.
koleno DN80/90° - 5 kos
ovratnica za varjenje DN80/PN10 - 5 kos
prosta prirobnica DN80/PN10 - 5 kos
zaporna loputa DN80/PN10 z INOX zapiralom - 2 kos
nepovratni kroglični ventil DN80 - 2 kos
cev DN80 - 11.7m
T DN80 - 1 kos
T DN80/65 - 1 kos
cev DN65 - 1.5m
koleno DN65/90° - 1 kos
ovratnica za varjenje DN65/PN10 - 1 kos
prosta prirobnica DN65/PN10 - 1 kos
zaporna loputa DN65/PN10 z INOX zapiralom - 1 kos
| Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304. | 1 | kos |  | 0
2.1.15 | Merilec koncentracije kisika
Dobava in vgradnja sonde za merjenje koncentracije raztopljenega kisika tipa E+H OXYMAX-W COS 41 in LIQUISYS M COM253 ali ekvivalentnega.
Potopna sonda mora imeti avtomatsko kompenzacijo temperature in atmosferskega tlaka, območje delovanja pri temperaturi -20°/+50°C, napajanje 24V, analogni izhod 4-20 mA proporcionalno s koncentracijo raztopljenega kisika v bazenu, zaščita IP 68, hermetično nepropustno celico z možnostjo menjave, prikaz meitve v ohišju IP 65 z možnostjo izbire merilnega območja, priključkom za kalibracijo, izhodom ON-OFF, izhodom za alarmi in izrabo celice, z možnostjo prikaza vrednosti meritve in eventualnih alarmov v komandni elektro omari.
Sonda se dobavi v nerjavečem ohišju AISI 316, s plovcem za sondo iz PVC, povezovalnimi cevovodi iz PVC, vsemi potrebnimi priključki, merilcem z LCD display-em, vhodom 4-20 mA, napajanjem 220V, 50 Hz.
| Sonda mora biti pravilno vgrajena, povezave do elektro omare pa morajo biti ustrezno zaščitene. | 1 | kos |  | 0
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.16 | Frekvenčni pretvornik
| Frekvenčni pretvornik za motor 2,2 kW, kot npr. MITSUBISHI FR-D-740-050 ali ekvivalent. | 2 | kos |  | 0
2.1.17 | Potopna črpalka za odvzem blata
Dobava in vgradnja potopne črpalke tipa ABS ali ekvivalent.
kapaciteta (K): 13.2 m3/h
višina črpanja (H): 3.5 m
inštalirana moč (P): 0.6kW
število vrtljajev (n): 2900 min-1
zaščita IP 68
navojni priklop DN40
prosti prehod: fi 35 mm
dolžina kabla je 10 m
Potopna črpalka iz LŽ ter zaščitena proti koroziji. Vsi ostali deli so iz nerjavečega jekla AISI 304.
| Potopna črpalka se dobavi s podstavkom, kolenom, vodilom, konzolo vodila, členkasto verigo z vsemi elementi za spajanje verige na črpalko in nosilec pritrjen na zgornji rob pohodnega podesta. | 1 | kos |  | 0
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.18 | Tlačni vod
Izdelava, dobava in montaža tlačnega cevovoda vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami, izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304.
moški navojni priključek DN40 - 1 kos
koleno DN40/90° - 4 kos
cev DN40 dolžina - 3.3m
| Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304. | 1 | kos |  | 0
2.1.19 | Potopne črpalke
Dobava in vgradnja potopne črpalke tipa ABS ali ekvivalent.
kapaciteta (K): 20 m3/h
višina črpanja (H): 1.0 m
inštalirana moč (P): 0.55kW
število vrtljajev (n): 960 min-1
zaščita IP 68
navojni priklop DN40
prosti prehod: 45 mm
dolžina kabla: 10 m
Potopna črpalka iz LŽ ter zaščitena proti koroziji. Vsi ostali deli so iz nerjavečega jekla AISI 304.
| Potopna črpalka se dobavi s podstavkom, kolenom, avtomatskim zaklepom, vodilom, konzolo vodila, členkasto verigo z vsemi elementi za spajanje verige na črpalko in nosilec pritrjen na zgornji rob pohodnega podesta. | 1 | kos |  | 0
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.20 | Tlačni vod
Izdelava, dobava in montaža tlačnega cevovoda vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami, izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304.
moški navojni priključek DN50 - 1 kos
koleno DN50/90° - 3 kos
cev DN50 dolžina - 3.0 m
| Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304. | 1 | kos |  | 0
2.1.21 | Membranski moduli - mikrofiltracija
Dobava in vgradnja membranskih modulov za mikrofiltracijo odpadne vode z ravno membrano tipa "KUBOTA ES125" ali ekvivalentnih.
Karakteristike:
število modulov: 2
skupna površina: 2x100m2
kapaciteta pretoka: 15 l/m2*h in možnost pretoka 21 l/m2*h ob viških
minimalna stopnja filtracije: 0,4 μm
moduli morajo omogočati izvlek za čiščenje oz. zamenjavo posameznega membranskega lista ločeno
Membranski moduli morajo zagotavljati delovanje pri sledečih pogojih: - delovni podtlak na sesalni strani: max 200mbar - maksimalni tlak pri protitočnem spiranju: 100 mbar - maksimalna temperatura odpadne vode: 55°C - pH območje odpadne vode: 2-11 - maksimalna vsebnost suspendiranih snovi (TSS) v predelu ultrafiltracije: 5-20mg/l
| Vključuje povezavo na ekstrakcijski cevovod ob bazenu, povezavo na cevovod za vnos komprimiranega zraka. | 1 | kos |  | 0
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.22 | Črpalke za ekstrakcijo očiščene vode
Dobava in vgradnja zunanje samosesalne reverzibilne črpalke, primerne za črpanje čiste vode.
Črpalka mora delovati samosesalno tudi ob prisotnosti plinov v tekočini oz. v primeru občasnega pomanjkanja tekočine. Omogočati mora prenos brez pulziranja, možnost suhega teka. Predpripravljena za delovanje s frekvenčnim regulatorjem, ki uravnava hitrost skladno z merilcem pretoka in manometrom.
kapaciteta (K): 5 m3/h
višina črpanja (H): 10 m
inštalirana moč (P): 1,2 kW
število vrtljajev (n):
zaščita IP 68
navojni priklop DN40
prosti prehod: fi 35 mm
dolžina kabla je 10 m
| Potopna črpalka iz LŽ ter zaščitena proti koroziji. Vsi ostali deli so iz nerjavečega jekla AISI 304. | 2 | kos |  | 0
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.23 | Frekvenčni pretvornik za ektrakcijske črpalke
| Frekvenčni pretvornik za motor 1,2 kW, kot npr. MITSUBISHI FR-D-740-036 ali ekvivalent. | 2 | kos |  | 0
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.24 | Manometer (merilec tlaka)
| MANOMETER Siemens Sitrans P series ZETA (cod. 7MF1564-9AA00-1AA1 H1Y) ali ekvivalent | 1 | kos |  | 0
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
6.1.25 | Elektromagnetni merilec pretoka
Dobava in vgradnja elektromagnetnega merilca pretoka DN50 tipa Siemens Sitrans F M MAG 5000 + MAG5100 ali ekvivalent, za konstantno meritev, shranjevanje in izračunavanje celotne količine očiščene vode.
Komponente:
MERILEC PRETOKA PN 16, vgrajenega s prirobnicami po standardu DIN 2501, z ohišjem iz jekla, elektrodo iz nerjavečega jekla 1.4435, komplet z mikroprocesorjem sledečih karakteristik: elektronika v plastičnem ohišju IP67;
SEŠTEVALNIK IN POMNILNIK pretoka vgrajen na istem senzorju in sledečih lastnosti: 1 analogen vhod, 1 digitalen vhod, vmesnik RS232 c 4 polnim priključkom, display LCD 7 številčni, ohišje iz aluminija, vključno s pritrdilno garnituro, 32K prostega spomina, vmesni kabel RS232. Možnost blokade dostopa do podatkov preko osebne šifre; shranjevanje podatkov na spominsko mesto v primeru okvare centrale.
| Dobava vključuje tudi nastavitve za precizno in pravilno delovanje, kalibracijo, zaščite in povezave do elektroomare. | 1 | kos |  | 0
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.26 | Cevovod za ekstrakcijo
Izdelava, dobava in montaža cevovoda vključno za ekstrakcijo očiščene odpadne vode s pripadajočo pritrdilno garnituro, armaturami in konzolami, izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 in korozivno odporne plastike PVC-U.
INOX:
nastavek (pipa) INOX za plastično cev - 3 kos
T DN50 - 1 kos
T DN50/40 - 1 kos
zaporni kroglični ventil DN50 - 1 kos
zaporni kroglični ventil DN40 - 1 kos
koleno DN50/90° - 1 kos
cev DN50 dolžina - 2.5m
ovratnica za varjenje DN50/PN10 - 1 kos
prosta prirobnica DN50/PN10 - 1 kos
PVC-U:
prirobnica d63- 1 kos
redukcija d63/50 - 1 kos
cev d50 - 3,0m
koleno d50/90° - 3 kos
T d50 - 2 kos
| Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno, lepljeno in vijačeno. | 1 | kos |  | 0
2.1.27 | Puhala - membrane
Dobava in vgradnja rootsovih puhal tipa AERZEN GM 3 S' ali ekvivalentnih, za vnos zraka v aeracijski bazen, vključno s protihrupnim ohišjem in protivibracijsko opremo.
Puhalo se dobavi v kompaktni izvedbi, z dušilci zvoka na sesalni in tlačni strani, filtrom za zrak, varnostnim in nepovratnim ventilom, protivibracijskimi podstavki, podnožjem, manometrom in termometrom.
pretok (Q): 155 m3/h
diferencialni tlak (p): 300 mbar
inštalirana moč (P): 4.0 kW
teža: 205 kg
glasnost: 67 dB
priključek DN80
varnostni ventil DN80
protipovratni ventil DN80
sesalni filter
| Kompletni tesnilni in vijačni materijal. | 2 | kos |  | 0
Proizvajalec ponujene opreme:
Priložiti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.28 | Kolektor za komprimiran zrak - membrane
Izdelava, dobava in montaža kolektorja za distribucijo stisnjenega zraka membranskim modulom. Cevovod je, vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami, izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304.
koleno DN80/90° - 7 kos
ovratnica za varjenje DN80/PN10 - 5 kos
prosta prirobnica DN80/PN10 - 5 kos
zaporna loputa DN80/PN10 z INOX zapiralom - 4 kos
nepovratni kroglični ventil DN80 - 2 kos
cev DN80 - 16.5m
T DN80 - 2 kos
Odzračevalni cevovod:
koleno DN80/90° - 2 kos
T DN80 - 1 kos
cev DN80 - 1.2m
ovratnica za varjenje DN80/PN10 - 2 kos
prosta prirobnica DN80/PN10 - 2 kos
zaporna loputa DN80/PN10 z INOX zapiralom - 2 kos
elektromotorni ventil DN80 skupaj z obračalnim pogonom kot tip AUMA AC 01.1 ali ekvivalent - 1 kos
Vključno z dobavo in vgradnjo podvodnega dela dovodnega in odzračevaknega dela cevovodov za komprimiran zrak iz PVC-U plastike.
| Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304. | 1 | kos |  | 0
2.1.29 | Hidroforna postaja za tehnološko vodo
Dobava in vgradnja hidroforne postaje tipa ITT Lowara SC407C ali ekvivalentnega, nastavljive hitrosti delovanja s konstantno kontrolo na tlak, sledečih karakteristik:
kapaciteta (K): 50 l/min
višina črpanja (H): 40.6 m
inštalirana moč (P): 0.75kW
število vrtljajev (n): 2850 min-1
navojni priklop DN32
prosti prehod: 2.5 mm
dolžina kabla: 20 m
Materjal: INOX
| Sistem se dobavi skupaj z opremo Kit Lowara HVW, ter regulatorjem hitrosti Inverter Hydrovar Watercooled ali ekvivalent. | 1 | kos |  | 0
Proizvajalec ponujene opreme:
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.1.30 | Cevovod tehnološke vode
dobava in izdelava vodovodnega omrežja za tehnološke vode iz cevovoda PE d32 in PVC-U d40, ki ga oskrbuje z vodo vgrajeni hidrofor, in oskrbuje s tehnološko vodo potrebe čistilne naprave: - avtomatske fine grablje - priključek za pranje na robu oksidacijskega bazena - priključek za z gasilsko spojko za odvzem očiščene vode - krogličnih zapornih ventilov pred vsakim porabnikom
| - betonskega jaška 40x40x40 s pocinknim pokrovom, zasunom in odvodom za popolno izpraznjenje (za izpraznitev sistema v zimskem obdobju) priključkom za zunanjo uporabo (grobe grablje na vtoku na napravo, postaja za dehidracijo blata). | 1 | kos |  | 0
2.1.31 | Rezerovar za preriodično pranje membran
Dobava rezerovarja z odprtino za vtok in iztok in priključkom na cevovod na izhodu.
kapaciteta: 500 l
materjal: plastika
| priključki: | 1 | kos |  | 0
2.1.32 | Talna mreža za vnos kompr. zraka - zgoščevalec
cevovodi mreže iz korozivno odprne plastike PVC-U d63. Dobava vključuje ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material, kolena, redukcije ter perforacije cevi.
prirobnica d63- 1 kos
cev d63 - 11,5m
koleno d63/90° - 4 kos
| T d63 - 3 kos | 1 | kos |  | 0
2.1.33 | Vodovodne instalacije
Dobava in montaža vodovodnega materjala skupaj z spojnim in tesnilnim materjalom.
kroglični ventil 3/4'' - 1 kos
nadzemna pipa 3/4'' - 1 kos
pocinkani fitingi:
cev 3/4'' - 1 kos
koleno 90 1'' - 1 kos
| R kos 3/4'' - 1'' - 1 kos | 1 | kos |  | 0
2.1.34 | Kanalni ventilator s samodvižno žaluzijo, min. pretok zraka 200 m3/h, dimenz. odprtine fi160mm mm. | 1 | kos |  | 0
2.1.35 | Zaščitna ograja
Dobava in vgradnja zaščitne ograje na napravi, narejene iz INOX AISI 304, višine 110 cm; ograja je narejena iz štirioglatih opornikov dimenzij 50x50 mm in debeline 3 mm ali okroglih opornikov dimenzije 1 1/4' in debeline 3 mm, ročaj je okrogel, dimenzij maksimalno 1 1/4' in minimalno 1', debeline 3 mm.
| Kompletno z rebrasto pločevino za zaščito pred zdrsom; oporniki so pritrjeni na robove bazenov z vložki M10; dobava vključuje tudi ves potreben pritrdilni material, vse kar je potrebno, da bo zagotovljena varnost in popolna funkcionalnost. | 13.2 | m1 |  | 0
2.1.36 | Pohodne rešetke
Dobava in vgradnja pokrivnih pohodnih rešetk narejenih iz vročecinkanega jekla kompletno z vgradnjo primernih obrob glede na namen uporabe in postavitev. Dobava vključuje tudi vgradnjo kotnih podpornih profilov, fiksiranje v beton, morebitne vmesne podporne profile ali konzole in ves potreben pritrdilni material ter vse kar je potrebno, da bo zagotovljena varnost in popolna funkcionalnost. Tip: pohodne Debelina (HxS): 25 x 2 mm Maksimalna razdalja med podporami: 1 m
Dimenzije:
40x40cm
40x60cm
137x40cm
30x50cm
| Skupaj: | 1.15 | m2 |  | 0
2.1.37 | Revizijski pokrovi
Dobava in vgradnja revizijskih pokrovov narejenih iz vročecinkanega jekla kompletno z vgradnjo primernih obrob glede na namen uporabe in postavitev. Dobava vključuje tudi vgradnjo kotnih podpornih profilov, fiksiranje v beton, morebitne vmesne podporne profile ali konzole in ves potreben pritrdilni material ter vse kar je potrebno, da bo zagotovljena varnost in popolna funkcionalnost. Tip: pohodni
Dimenzije:
40x40cm
40x40cm
60x60cm
| Skupaj: | 0.68 | m2 |  | 0
| TEHNOLOGIJA IN STROJNE INSTALACIJE SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 | ZAKLJUČNA DELA
2.2.1 | Suhi in mokri preizkusni zagon ter funkcionalna kontrola objekta in opreme za suhi in mokri pogon, nastavitev in kalibracija opreme ter inštalacij. | 1 | kos |  | 0
2.2.2 | Izdelava poslovnika za obratovanje čistilne naprave in navodil za varno delo in vzdrževanje čistilne naprave v slovenskem jeziku. | 1 | kos |  | 0
2.2.3 | Izdelava obratovalnega dnevnika v slovenskem jeziku v enem izvodu. | 2 | kos |  | 0
2.2.4 | Projektantski nadzor | 10 | ur |  | 0
2.2.5 | Izvajanje poiskusnega obratovanja čistilne naprave ter pridobitev uporabnega dovoljenja in uspešna primopredaja čistilne naprave upravljalcu. Vključuje upravljanje čistilne naprave v času poskusnega obratovanja in vse stroške (razen električne energije) z | 1 | kos |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## 3. ČN - elektro instalacije
ČISTILNA NAPRAVA KAL NAD KANALOM
3. | ELEKTRO INSTALACIJE
R E K A P I T U L A C I J A
3.1 | Dobava in montaža MERILNO - ODJEMNE OMARE M.O. |  |  |  | 0
3.2 | Dobava in montaža razdelilnega stikalnega bloka S.B - čistilna |  |  |  | 0
3.3 | Krmilnik |  |  |  | 0
3.4 | Dobava in montaža vodovnega materiala |  |  |  | 0
3.5 | Dobava in montaža svetilk komplet z žarnicami |  |  |  | 0
3.6 | Dobava in montaža ozemljila |  |  |  | 0
3.7 | Zaključna dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ | 0.2 |  |  | 0
*vse cene brez DDV
Zap.št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost
ČISTILNA NAPRAVA - ELEKTRO INSTALACIJE
3.1 | Dobava in montaža MERILNO - ODJEMNE OMARE M.O.
3.1.1 | Prostostoječa kovinska omara na betonskem stojalu iz nerjaveče pločevine z enokrilnimi vrati, ključavnico in izrezi za odčitovanje števcev ter s strehico dim.704x900x250 IP 55 (kot naprimer Elektroservisi kpo Mo-3) | 1 | kos |  | 0
3.1.2 | Glavne varovalke NV100/ 3x35A | 3 | kos |  | 0
3.1.3 | trifazni dvotarifni električni števec delovne energije z vgrajenim omejevalnikom toka nastavljenim na 3x25A kot npr.Landis+GYR ZMF120ABD | 1 | kos |  | 0
3.1.4 | komunikator npr.Landis GYR AD-FP90B140 | 1 | kos |  | 0
3.1.5 | prenapetostni odvodniki II.(B) kategorije | 4 | kos |  | 0
3.1.6 | PEN zbiralka | 1 | kos |  | 0
3.1.7 | drobni in vezni material | 8 | % |  | 0
| Dobava in montaža MERILNO - ODJEMNE OMARE M.O. SKUPAJ |  |  |  | 0
3.2 | Dobava in montaža razdelilnega stikalnega bloka S.B - čistilna
3.2.1 | Nadometni stikalni blok dimenzij 800x2000x300, IP 55, z enojnimi vrati, notranjo montažno ploščo, barvano v ralu zahteve investitorja | 1 | kos |  | 0
3.2.2 | Notranja montažna plošča | 1 | kos |  | 0
3.2.3 | prenapetostni odvodniki III.(C) kategorije | 4 | kos |  | 0
3.2.4 | Glavno stikalo 63 A za montažo na din letev | 1 | kos |  | 0
3.2.5 | 1 fazni 6A avtomatski odklopnik B kategorije (ABB) | 1 | kos |  | 0
3.2.6 | 1 fazni 10A avtomatski odklopnik C kategorije (ABB) | 6 | kos |  | 0
3.2.7 | 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije (ABB) | 6 | kos |  | 0
3.2.8 | 3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije (ABB) | 3 | kos |  | 0
3.2.9 | 3 fazni 10A avtomatski odklopnik C kategorije (ABB) | 1 | kos |  | 0
3.2.10 | MS 25 (raznih tokovnih vrednosti) | 15 | kos |  | 0
3.2.11 | pomožni kontakti za MS stikalo | 15 | kos |  | 0
3.2.12 | pomožni rele 24V, komplet s podnožjem | 15 | kos |  | 0
3.2.13 | pomožni rele 220V, komplet s podnožjem | 1 | kos |  | 0
3.2.14 | kontaktor KN 22, 24V izmenične | 10 | kos |  | 0
3.2.15 | ločilni transformator 220/24V | 1 | kos |  | 0
3.2.16 | stikalo avtomatsko ročno ( R-O-A ) | 15 | kos |  | 0
3.2.17 | signalna svetilka 24V rdeča | 15 | kos |  | 0
3.2.18 | signalna svetilka 24V zelena | 15 | kos |  | 0
3.2.19 | kontrol faz (SHRACK UR5P) | 1 | kos |  | 0
3.2.20 | izhodna dušilka za frekvenčni pretvornik 2,2kW | 4 | kos |  | 0
3.2.21 | stabiliziran usmernik 24AC/DC 15A | 1 | kos |  | 0
3.2.22 | ventilator za montažo v S-B. čistilna | 1 | kos |  | 0
3.2.23 | VS sponke rezane | 60 | kos |  | 0
3.2.24 | vgradna vtičnica za DIN letev | 1 | kos |  | 0
3.2.25 | UPS naprava 800VA, z izhodom za javljanje napake in možnostjo prenosa kreko GSM | 1 | kos |  | 0
3.2.26 | stikalo UPS-MREŽA 4G40-52U | 1 | kos |  | 0
3.2.27 | fluro svetilka 1x30W za namestitev v stikalni blok komplet s končnim stikalom na vratih | 1 | kos |  | 0
3.2.28 | ničelna in zaščitna zbiralka | 2 | kos |  | 0
3.2.29 | Luxomat komplet s senzorjem | 1 | kos |  | 0
3.2.30 | tedenska programska ura | 1 | kos |  | 0
3.2.31 | vse povezano in opremljeno z napisnimi tablicami | 1 | kom |  | 0
3.2.32 | drobni in vezni material | 5 | % |  | 0
| Dobava in montaža razdelilnega stikalnega bloka S.B - čistilna SKUPAJ |  |  |  | 0
3.3 | Krmilnik
3.3.1 | Krmilnik Unitronics V130-33-T38 (22 dig.vhodov, 16 tr.izhodov) | 1 | kos |  | 0
3.3.2 | razširitveni adapter EX-A2X | 1 | kos |  | 0
3.3.3 | analogni modul IO-AI4-AO2 (4 an.vhodi 12bit, 2 an.izhoda) | 1 | kos |  | 0
3.3.4 | digitalni modul IO-D16A3-RO16 (16 dig.vhodov, 16 rel.izhodov, 3 an.vhodi 10bit) | 1 | kos |  | 0
3.3.5 | kit komplet modem GSM-KIT-14J (Modem Siemens TC65T, kabli, antena) | 1 | kos |  | 0
3.3.6 | dodatni COM port V100-17-RS4 | 1 | kos |  | 0
3.3.7 | scada-modul Webscada WS100, Intellicom | 1 | kos |  | 0
3.3.8 | Izdelava aplikativnega programa za avtomatsko delovanje čistilne naprave | 1 | kos |  | 0
3.3.9 | Izdelava komunikacijskega protokola za GSM javljanje napake | 1 | kos |  | 0
3.3.10 | Izdelava navodil za delovanje krmilnika za vso programsko opremo | 1 | kos |  | 0
| Krmilnik SKUPAJ |  |  |  | 0
3.4 | Dobava in montaža vodovnega materiala
3.4.1 | perforirani kanali iz nerjavne pločevine PK100, komplet s spojnim in pritrdilnim materialom | 40 | m |  | 0
3.4.2 | Isto samo KP50 | 20 | m |  | 0
3.4.3 | zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton premera RBT fi16mm | 50 | m |  | 0
3.4.4 | zaščitna instalacijska PN cev premera 16mm | 50 | m |  | 0
3.4.5 | P/f žica 25mm2 (rumeno-zelena) | 50 | m |  | 0
3.4.6 | P/f žica 6mm2 (rumeno-zelena) | 150 | m |  | 0
3.4.7 | NPI kabel 3x1,5mm2 | 70 | m |  | 0
3.4.8 | NPI kabel 3x2,5mm2 | 100 | m |  | 0
3.4.9 | IY(st)Y kabel 2x1mm2 | 70 | m |  | 0
3.4.10 | kabel NYY 5x2.5mm2 | 130 | m |  | 0
3.4.11 | kabel NYY 5x16mm2, komplet s kabelskimi čevlji , priklop v merilni omari in v R-čistilna | 20 | m |  | 0
3.4.12 | UTP kabel | 30 | m |  | 0
3.4.13 | Dobava in montaža modulnega navadnega stikala za montažo v n.o.dozo IP 55 | 1 | kos |  | 0
3.4.14 | isto samo izmenično | 2 | kos |  | 0
3.4.15 | isto samo serijsko | 1 | kos |  | 0
3.4.16 | Dobava in montaža šuko vtičnice za montažo v n.o.dozo IP 55 | 2 | kos |  | 0
3.4.17 | Dobava in montaža motorske trifazne vtičnice za n.o.montažo 3x16A | 1 | kos |  | 0
3.4.18 | senzor gibanja | 1 | kos |  | 0
3.4.19 | razne nadometne razvodne doze | 10 | kos |  | 0
3.4.20 | priklop črpalk | 8 | kos |  | 0
3.4.21 | priklop frekvenčnega pretvornika | 4 | kos |  | 0
3.4.22 | priklop krmilnika | 1 | kos |  | 0
3.4.23 | priklop puhala | 4 | kos |  | 0
3.4.24 | priklop R-grablje | 1 | kos |  | 0
3.4.25 | priklop mešala | 2 | kos |  | 0
3.4.26 | priklop hidroforne postaje | 1 | kos |  | 0
3.4.27 | priklop motornega ventila | 1 | kos |  | 0
3.4.28 | priklop elektromagnetnega merilca pretoka | 1 | kos |  | 0
3.4.29 | priklop ultrazvočnega nivojskega senzorja v črpališču | 1 | kos |  | 0
3.4.30 | priklop sonde merjenja kisika | 1 | kos |  | 0
3.4.31 | priklop termostata v S.B.čistilna, ter dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
3.4.32 | doza za izenačitev potencialov s 12 sponkami, komplet z izvedbo spojev na kovinske mase, s potrebnimi objemkami ali z vijačenjem | 1 | kom |  | 0
3.4.33 | Ozemljitve ograj, cevi, kovinskih mas,… | 20 | kos |  | 0
3.4.34 | drobni in vezni material | 5 | % |  | 0
| Dobava in montaža vodovnega materiala SKUPAJ |  |  |  | 0
3.5 | Dobava in montaža svetilk komplet z žarnicami
3.5.1 | Dobava in montaža svetilke Linda 2x58W IP 65 | 2 | kos |  | 0
3.5.2 | Dobava in montaža zunanjega reflektorja skupaj z IR senzorjem in zidnim nosilcem (IP 65) | 2 | kos |  | 0
3.5.3 | Dobava in montaža zunanje luči za javno razsvetljavo z metalhalogeno svetilko 70W za montažo na kandelaber, komplet s kandelabrom,temeljem, pritrdilno ploščo in kandelabrom višine 4,5m | 1 | kos |  | 0
3.5.4 | Varnostna svetilka 11W z modulom avtonomije 1h, z avtotestom. | 1 | kos |  | 0
3.5.5 | drobni in vezni material | 5 | % |  | 0
| Dobava in montaža svetilk komplet z žarnicami SKUPAJ |  |  |  | 0
3.6 | Dobava in montaža ozemljila
3.6.1 | pocinkan valjenec FeZn 25x4mm | 50 | m |  | 0
3.6.2 | križna sponka | 30 | kos |  | 0
3.6.3 | Al fi10 | 40 | m |  | 0
3.6.4 | nosilci za Al žico stenski in za na strehi | 40 | kos |  | 0
3.6.5 | zaščita odvodnega voda | 4 | kos |  | 0
3.6.6 | razni spoji na kovinske mase | 10 | kos |  | 0
3.6.7 | meritve ozemljila | 1 | kos |  | 0
3.6.8 | drobni in vezni material | 5 | % |  | 0
| Dobava in montaža ozemljila SKUPAJ |  |  |  | 0
3.7 | Zaključna dela
3.7.1 | Električne meritve vgrajene opreme | 1 | kos |  | 0
3.7.2 | Projektantski nadzor | 8 | ur |  | 0
| Zaključna dela SKUPAJ |  |  |  | 0