## Vodovod
SANACIJA JAVNEGA VODOVODA PO ČARGOVI ULICI V KANALU
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
R E K A P I T U L A C I J A
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3. | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
DDV
SKUPAJ Z DDV
1. | PREDDELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
1.1 | Zakoličba trase vodovoda z niveliranjem | m1 | 271.7 |  | 0
1.2 | Zakoličba vodovodnih jaškov | kos | 3 |  | 0
1.3 | Izdelava in postavitev gradbenih profilov | kos | 18 |  | 0
1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav '(križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, PTT, vodovod, kanalizacija, plin - obračun po dejanskih stroških | pavšal | 1 |  | 0
1.5 | Preboj odprtine v obstoječe vodomerne jaške | kos | 19 |  | 0
1.6 | Gradbena dela za izvajanje in zaščito začasnih "by-passov" za nemoteno oskrbo prebivalcev z vodo v času gradnje | m1 | 120 |  | 0
1.7 | Izdelava elaborata za začasno prometno ureditev, pridobitev dovoljenja za zaporo ceste, postavitev in odstranitev prometne signalizacije ter dnevni najem za čas gradnje ter usmerjanje prometa v času gradnje. (Obračuna se po gradbeni knjigi in specifikaciji) | kompl. | 1 |  | 0
1.8 | Zavarovanje prometa med gradnjo (postavitev zaščitne ograje in premostitvenih objektov za pešce, postavitev premostitvenih objektov za ostali promet). Obračuna se po gradbeni knjigi in specifikaciji. | kompl. | 1 |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
2.1 | Odrez asfalta debeline 10 cm z ročno motorno rezalko | m1 | 692.2 |  | 0
2.2 | Strojno rušenje asfalta debeline 10 cm z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom ruševin na stalno gradbeno deponijo vključno s stroški deponije | m2 | 496.8 |  | 0
2.3 | Strojni izkop jarkov za vodovod v terenu III. in IV. ktg., širine do 1,5m, globine do 2m, naklon brežin 75° z nakladanjem in odvozom na deponijo do 5km | m3 | 401.6 |  | 0
2.4 | Strojni izkop za vodovodne jaške v terenu III.-IV. ktg., globine do 2,5m, naklon brežin 75° z nakladanjem in odvozom na deponijo do 5km | m3 | 110.1 |  | 0
2.5 | Ročni izkop zemljine III. in IV. ktg. na križanjih z ostalimi komunalnimi vodi ter za izdelavo hišnih priključkov z odmetom na rob gradbene jame | m3 | 8.9 |  | 0
2.6 | Strojni izkop v terenu III.-IV. ktg. za hišne priključke z odmetom na rob gradbene jame | m3 | 35.7 |  | 0
2.7 | Črpanje vode iz jarkov med izkopom in montažo (obračun po dejansko porabljenem času) | ur | 25 |  | 0
2.8 | Ročno spodkopavanje pod AB zidovi | kos | 12 |  | 0
2.9 | Planiranje dna vodovodnega jarka s točnostjo +/-3cm | m2 | 190.19 |  | 0
2.10 | Izdelava posteljice in zasip vodovodnih cevi s peščenim materialom 0/4 ter ročno komprimiranje v plasteh po 15 cm do visine 15 cm nad temenom cevi | m3 | 103.2 |  | 0
2.11 | Zasip vodovodnega jarka z materialom od izkopa finih frakcij v debelini 20cm, s komprimiranjem | m3 | 52.9 |  | 0
2.12 | Zasip vodovodnega jarka in gradbene jame revizijskih jaškov z materialom od izkopa, ter komprimiranje v plasteh po 20 cm | m3 | 151.3 |  | 0
2.13 | Dobava materiala in strojna izdelava spodnjega ustroja asfaltnega cestišča iz tamponskega materiala z planiranjem in valjanjem površine v plasteh po 20 cm | m3 | 120.2 |  | 0
2.14 | Utrjevanje zgornjega ustroja v slojih do 10cm, z vibracijskim valjarjem z močjo nad 18kw in fino planiranje pred polaganjem asfalta | m2 | 496.8 |  | 0
2.15 | Dobava in polaganje sloja bitumgramoza (0/16) v uvaljni debelini 5cm, na že uvaljan spodnji sloj, ter dobava in polaganje asfaltbetona (0/8) na pripravljeno podlago, uvaljanje debeline 3 cm | m2 | 496.8 |  | 0
2.16 | Premaz spojev na stikih med starim in novim asfaltom | m1 | 692.2 |  | 0
2.17 | Zasip jarka hišnih priključkov z izkopanim materialom | m3 | 35 |  | 0
2.18 | Nakladanje in odvoz izkopanega materiala v stalno deponijo (oddaljeno do 5km) | m3 | 213.9 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3. | BETONSKA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
3.1 | Izdelava vodovodnega jaška (RJ-2) iz AB MB30 komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, izdelava betonskih podstavkov, zatesnitvijo delovnih stikov in predorov cevi s tesnilnim trakom iz betonita in kavčuka, LŽ pokrovom 60x60, vstopne lestve, zunanja hidroizolacija, plastiče pohodne rešetke z okvirjem dim 45x45cm, termoizolacijski pokrov iz prešanega stiroporja d=5cm). Debelina sten 20cm Zunanje dimenzije jaška 2.04x1.77x2.1m | kos | 1 |  | 0
3.2 | Izdelava vodovodnega jaška (RJ-3) iz AB MB30 komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, izdelava betonskih podstavkov, zatesnitvijo delovnih stikov in predorov cevi s tesnilnim trakom iz betonita in kavčuka, LŽ pokrovom 60x60, vstopne lestve, zunanja hidroizolacija, plastiče pohodne rešetke z okvirjem dim 45x45cm, termoizolacijski pokrov iz prešanega stiroporja d=5cm). Debelina sten 20cm Zunanje dimenzije jaška 2.11x1.84x2.1m | kos | 1 |  | 0
3.3 | Izdelava vodovodnega jaška (RJ-4) iz AB MB30 komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, izdelava betonskih podstavkov, zatesnitvijo delovnih stikov in predorov cevi s tesnilnim trakom iz betonita in kavčuka, LŽ pokrovom 60x60, vstopne lestve, zunanja hidroizolacija, plastiče pohodne rešetke z okvirjem dim 45x45cm, termoizolacijski pokrov iz prešanega stiroporja d=5cm). Debelina sten 20cm Zunanje dimenzije jaška 2,22x1.7x2.1m | kos | 1 |  | 0
3.4 | Izdelava vodovodnega jaška (RJ-3) za vgradnjo odzračevalnika, izdelanega iz betonske cevi fi500 dolžine cca 60cm komplet z vsemi pomožnimi deli (podložni beton, LŽ pokrovo fi500, termoizolacijski pokrov iz prešanega stiroporja d=5cm, fi500,obdelavo dna). | kos | 1 |  | 0
3.5 | Dobava in vgradnja prefabriciranega vodovodnega jaška za vgradnjo enega, dveh oz. treh vodomernih števcev DN20, dim. 100x100 višine 120cm komplet z vsemi pomožnimi deli (podložni beton, LŽ pokrovo 600x600, termoizolacijski pokrov iz prešanega stiroporja d=5cm. | kos | 16 |  | 0
3.6 | Izdelava betonskih sidrnih blokov dim 40x20x20 MB25, komplet z opažanjem in za montažo nadzemnega hidranta. | kos | 3 |  | 0
3.7 | Zatesnitev cevnih prebojev skozi armirane stene premera do 20cm s pomočjo tesnilnega ekspanzijskega traka na bazi betonita in kavčuka ter vodotesnega ometa. | kos | 11 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4. | MONTAŽNA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
4.1 | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine DN125/PN16 s standardnimi spojkami STD, zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (notranja cementna zaščita), komplet s spojnim in tesnilnim materialom. | m1 | 271.7 |  | 0
4.2 | Dobava in montaža vodovodnih cevi iz nodularne litine DN100/PN16 s standardnimi spojkami STD, zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji (notranja cementna zaščita), komplet s spojnim in tesnilnim materialom. | m1 | 3 |  | 0
4.3 | Dobava in montaža pocinkanih plastificiranih srednjetežkih navojnih cevi DN40 za izdelavo hišnih priključkov, komplet s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom. | m1 | 9.1 |  | 0
4.4 | Dobava in montaža pocinkanih srednjetežkih navojnih cevi DN25 za izdelavo hišnih priključkov, komplet s fazonskimi kosi, spojnim in tesnilnim materialom. | m1 | 124.6 |  | 0
4.5 | Dobava in montaža PE-HD cevi za začasni priklop komplet s plastičnimi T kosi, odcepi in spojkami.
| DN 50 | m1 | 150 |  | 0
| DN 20 | m1 | 80 |  | 0
4.6 | Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne litine PN16 s standardnimi spojkami STD zunanje in notranje zaščitenih proti koroziji.
| EU DN150 | kos | 2 |  | 0
| EU DN125 | kos | 5 |  | 0
| EU DN100 | kos | 3 |  | 0
| EU DN80 | kos | 1 |  | 0
| MMK11.25° DN125 | kos | 1 |  | 0
| MMA DN125/DN80 | kos | 1 |  | 0
| MMB DN125/DN100 | kos | 1 |  | 0
| FF DN150 L=600 sidran | kos | 2 |  | 0
| FF DN125 L=600 sidran | kos | 5 |  | 0
| FF DN100 L=600 sidran | kos | 1 |  | 0
| FF DN100 L=500 sidran | kos | 2 |  | 0
| FF DN80 L=500 sidran | kos | 1 |  | 0
| FF DN100 L=500 | kos | 3 |  | 0
| FFR DN125/DN100 | kos | 1 |  | 0
| T DN125/DN100 | kos | 1 |  | 0
| T DN125/DN80 | kos | 1 |  | 0
| T DN100/DN100 | kos | 1 |  | 0
| T DN100/DN80 | kos | 1 |  | 0
| TT DN150/DN125 | kos | 1 |  | 0
| X DN100/DN40 | kos | 1 |  | 0
| X DN80/R2'' | kos | 2 |  | 0
| N-kos DN100 | kos | 3 |  | 0
| MDK DN150 | kos | 1 |  | 0
| MDK DN125 | kos | 2 |  | 0
| MDK DN100 | kos | 2 |  | 0
| MDK DN80 | kos | 1 |  | 0
4.7 | Prevezava obstoječih hišnih priključkov v jaških, komplet z dobavo in montažo fitingov (poc.koleno n.n. , z.n.), skupaj s tesnilni in spojnimi materiali. | kos | 25 |  | 0
4.8 | Dobava in montaža: vodomer DN20 za sanitarno vodo ustrezno umerjen, komplet z atestom o umiritvi, holenderskimi priključki ter tesnilnim materialom, z možnostjo dalinskega priklopa (ustreznost vodomera uskladiti z upravljalcem javnega vodovoda)
Proizvod: DIEHL
Qn=2,5m3/h
| Qmax=5m3/h | kos | 20 |  | 0
4.9 | Dobava in montaža ovalnega zasuna NP16 DN150, komplet s tesnilnim in montažnim materialom | kos | 1 |  | 0
4.10 | Dobava in montaža ovalnega zasuna NP16 DN125, komplet s tesnilnim in montažnim materialom | kos | 3 |  | 0
4.11 | Dobava in montaža ovalnega zasuna NP16 DN100, komplet s tesnilnim in montažnim materialom | kos | 3 |  | 0
4.12 | Dobava in montaža ovalnega zasuna NP16 DN80, komplet s tesnilnim in montažnim materialom | kos | 1 |  | 0
4.13 | Dobava in montaža ročnega kola za ovalne zasune DN100, D=250 | kos | 1 |  | 0
4.14 | Dobava in montaža univerzalne navrtne spojke DN125/R1'', skupaj z montažnim in tesnilnim materialom ter kotnim priključkom DN25. | kos | 17 |  | 0
4.15 | Dobava in montaža vgradbene garniture za zasune komplet s cestno kapo DN80, vgradbena višina h=1,2-1,8 m | kos | 19 |  | 0
4.16 | Dobava in montaža krogličnega ventila NP16 DN50, skupaj s tesnilnim in spojnim materialom. | kos | 2 |  | 0
4.17 | Dobava in montaža nadzemnega hidranta DN100, NP16 za globino vgradnje h=1,35m, skupaj z montažnim in tesnilnim materilom. | kos | 3 |  | 0
4.18 | Dobava in montaža enojnega odzračevalnega ventila DN50 (navojnega) skupaj s tesnilnim in montažnim materialom. | kos | 1 |  | 0
4.19 | Dobava in montaža požarne ''C'' spojke DN50 | kos | 1 |  | 0
4.20 | Dobava in montaža PVC cevi DN75 za odvodnjavanje vodovodnih revizijskih jaškov, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom. | m1 | 10 |  | 0
4.21 | Dobava in montaža PVC cevi DN160 za zaščito cevovoda pri križanju s kanalizacijo in vodotoki, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom. | m1 | 10 |  | 0
4.22 | Tlačni preizkus vodotesnosti cevovoda. | pavšal | 1 |  | 0
4.23 | Izpiranje cevovoda | pavšal | 1 |  | 0
4.24 | Dobava in polaganje opozorilnega traku. | m1 | 271.7 |  | 0
4.25 | Obveščanje potrošnikov o izvajanju del na vodovodu in možnih motnjah v oskrbi z vodo | pavšal | 1 |  | 0
4.26 | Dezinfekcija in sanitarni preizkus cevovoda. | pavšal | 1 |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA
|  | EM | KOL | cena € za enoto | cena € za količino
5.1 | Čiščenje terena po končani gradnji | m2 | 679.25 |  | 0
5.2 | Izdelava PID tehnične dokumentacije (4 izvodi), komplet s projektom za obratovanje in vzdrževanje
| (4%) investicisjke vrednosti | kos | 1 |  | 0
5.3 | Izdelava elaborata KKN in vnos v kataster komunalnih naprav | m1 | 271.7 |  | 0
5.4 | Projektantski nadzor | ur | 20 |  | 0
5.5. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala evidentiranega v gradbenem dnevniku in potrjenega s strani nadzornega organa.
0
| (10%) investicisjke vrednosti | % | 0.1 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0